目  录

第一部分  总则	3

一．规划背景	3

二．编制目的	3

三．消防规划的指导思想和原则	3

四．规划依据	3

五、规划编制思路	3

六．规划重点	4

七．规划期限与范围	4

八．规划内容	4

九．规划目标	4

第二部分 县域消防现状及规划布局	5

一．塔什库尔干县基本情况	5

二、县域体系规划概况	7

三、县域消防现状设施现状	9

四、县域消防存在的现状问题	9

五、县域消防安全布局规划	9

第三部分 中心城区消防现状分析	10

第一章  城区现状分析	10

一、城市规划概况	10

 我国唯一的塔吉克自治县；	10

 县域政治、经济、文化中心；	10

 中亚南亚经济圈的桥头堡；	10

 喀什地区重要的口岸经济区；	10

 帕米尔高原旅游新城	10

二、城区消防基本情况	11

第二章 消防安全布局规划	14

一、规划原则	14

二、仓储用地的消防安全布局规划	15

三、市场的安全布局规划	15

四、公共设施消防安全布局规划	15

五、商业金融、文化设施的消防安全布局规划	16

六、历史文化遗址的消防安全布局规划	16

七、城市对外交通运输的消防安全布局规划	16

九、地下工程及加油加气站等的消防安全布局规划	16

第三章 消防站布局规划	18

一、规划原则	18

二、消防站布局规划	18

三、社会消防组织	22

第四章 消防给水规划	22

一、消防站布局规划	22

二、 消防用水量	22

二、消防栓布局规划	24

第五章 消防供电规划	25

一、 规划原则	25

二、供电规划	25

第六章 消防通信及指挥系统规划	25

一、规划原则	25

二、消防通信及指挥系统	25

第七章 消防通道规划	26

一、消防车通道系统	26

二、消防通道规划措施	26

第八章 社会抢险救援及消防教育培训	28

一、社会抢险救援	28

二、 消防教育培训	28

第九章 城市消防与城市防灾	30

第十章 近期规划	31

一、 近期规划原则	31

二、 近期规划目标	31

三、 近期建设主要任务	31

第十一章 近期建设投资估算	32

一． 消防模拟训练基地	32

二．市政消防给水和消防通道	32

三．消防通讯	32

四．近期消防站设备配置	32

第十二章 主要投资估算	33

一、投资估算	33

二、消防设施建设和维护资金来源	35

第十三章 规划实施建议	35

一．规划实施	35

二．政策制定	35

三．技术深化	36

四、规划管理（行政执法）	36

- 第一部分  总则

- 一．规划背景

塔什库尔干县是以旅游、边贸为主的高原特色有机产品基地、喀什地区战略资源重要基地、喀什地区对外贸易重镇、具有特色魅力的高原旅游目的地。塔什库尔干县县城则是塔什库尔干政治、经济、文化、交通、商贸、旅游的主要载体，其重要地位不言而喻。随着塔什库尔干经济的飞快发展，地位的不断提高，对其建设的要求也不断提高。因此高起点，高标准的制定中心城区的消防规划是非常必要的。

- 二．编制目的

为了完善塔什库尔干县中心城区消防安全体系，创造良好的消防安全环境，提高城市预防和抵御火灾的整体能力，提高消防队伍紧急处置各种灾害事故、抢险救援的综合能力，最大限度地保障人民生命安全，减少火灾及其它灾害事故的损失，指导城市消防建设协调有序发展，适应塔什库尔干县中心城区消防安全保障的需要，特编制《塔什库尔干县县城消防专项规划（2013-2030）》（下称本规划）。

本规划是《塔什库尔干县城市总体规划（2012-2030）》的重要组成部分。

- 三．消防规划的指导思想和原则

1．以宪法和法律为依据，以服从、服务于城市社会发展和国民经济建设，维护社会稳定和人民生命财产安全为根本，必须将城市消防规划纳入城市总体规划，作为城市总体规划中的专项规划之一；

2．充分研究现阶段城市消防存在的问题，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，结合塔什库尔干县中心城区的城市建设和发展的总体需要，努力做到“城市消防基础设施建设与城市建设统一规划、同步发展”；

3．本着突出重点，合理布局；统一规划，分期实施；统筹安排，协调发展的原则，努力使城市总体布局的消防安全要求、消防站布置、消防给水、消防车通道、消防通信及消防装备等规划更趋合理；

4．坚持统一规划，分步实施的原则，努力提高城市防火、灭火和处置特种灾害事故的整体能力，增强消防部队灭火救援的快速反应能力，坚持科技强警，优化消防装备结构，为塔什库尔干县经济建设和人民生命财产安全提供可靠保证。

- 四．规划依据

1）国家现行有关法律法规

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日）

2、《中华人民共和国消防法》（2008年10月28日修订）

3、公安部、建设部、国家计委、财政部发布的《城市消防规划建设管理规定》；（1990年）

4、国务院办公厅国办发（1995）11号批转的公安部《消防改革与发展纲要》（以下简称《纲要》）；

5、公消[1998]164号《关于印发<城市消防规划编制要点>的通知》

6、国务院国发（2001）16号批转公安部《关于“十五”期间消防工作发展的指导意见》；

7、新公消[2007]224号关于《新疆维吾尔自治区乡镇消防规划编制要点》的通知（2007年）

2）国家有关标准和规范

1、《城市消防规划规范》（2008审批稿）；

2、《城市消防站建设标准》（建标152-2011）；

3、《消防通信指挥系统设计规范》（GB50313-2000）；

4、《社会消防安全教育培训规定》（公安部令第109号）

5、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

6、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2005）；

7、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2002）；

8、《汽车加油、加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）；

9、《新疆维吾尔自治区重大火灾隐患整改联合执法实施方案》 (新政办发〔2005〕168号)

10、《新疆维吾尔自治区消防条例》（2011年3月25日）

3）相关规划及资料

1、《塔什库尔干县城市总体规划（2012-2030年）》

2、《塔什库尔干县县域村镇体系规划（2012-2030年）》

3、《塔什库尔干县基础设施“十二五”发展规划》

4、塔什库尔干县城区现状及相关调查资料

- 五、规划编制思路

塔什库尔干县县城区规划正在性质和内涵上发生深刻变化，其消防工程专项规划必须面对以上严峻的现实和未来的挑战，故必须审时度势，确定科学的对策，从而有效和有序地引导城市建设发展。

1、 因地制宜、目标实际，规划重在可行性、合理性和经济性

塔什库尔干县正处在发展和变化的阶段，应实事求是、切合实际、因地制宜、统筹兼顾地制订符合本区域、本城镇的消防工程专项规划。

城市消防工程专项规划根据现实和规划目标，作好分期安排，满足从小到大、从简单到复杂的逐渐过渡，利用有限的资金，解决最迫切的问题。

2. 动态规划、统一安排、分步建设、分期达标，可变性、可操作性和连续性同时兼顾

在计划经济向市场经济转变后，市场经济的运行将使城市规划实施的环境变得不稳定，投资方式、土地使用模式、建设进度、运行管理方式、城市发展机遇等条件变得日益纷杂，致使规划的实施比计划经济时有相当大的变化。因此，本和布克赛尔蒙古自治县城区消防工程专项规划应在论证城市的合理发展阶段、城市资源与环境承受力的基础上，根据城市发展的每一可能阶段，合理进行规划分期，使规划富有弹性，每一规划阶段的内容应体现合理性与完整性。同时，应考虑城市发展的连续性，使规划在保持每一阶段完整性的同时，又注意消防工程设施分期开发的可能性，与下一阶段的继续开发建设紧密联系，保持持续发展，与城市的动态开发过程相适应。

总之，本次规划要实现统一规划，规划范围覆盖城区，所推荐的方案既要体现统一规划，又要充分体现可操作性。

3. 服务城市、支持规划

在以往的城市总体规划中所涉及的城市消防工程规划内容由于受专业分工、工作侧重点和工作时间所限，对消防工程都没有给予重视，因此本次规划应做到未雨绸缪和及时应对，为城市规划提供充分的技术支持。

总之，整个规划始终坚持以城市总体规划为龙头，以“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”为指导思想，从实际出发，统一规划、合理布局。建立既满足城市总体消防安全需要又便于实施的城市消防安全体系，以支持塔什库尔干县社会经济的持续发展，优化城市综合发展环境，提高塔什库尔干县的城市综合竞争力。

- 六．规划重点

改善城区消防安全布局，消除和减少重大火灾隐患；优化城市消防站布局，具体落实消防站建设用地并严格管理控制；加强消防供水设施、消防通讯设施和消防车通道建设；制定消防站等公共消防设施的近期建设规划，适应城市公共消防设施建设的需要。

- 七．规划期限与范围

1）规划期限

本规划采用时限规划，规划年限与开发建设规划年限一致。

规划基准年：2012年

近期为2013年—2015年；

远期为2016年—2030年。

2）规划范围

北至旅游大道、西至西环路、东至草滩大道，南至南环路。总面积约649.91公顷。

- 八．规划内容

城市消防规划是在城市规划基础上编制的一项城市消防建设计划，是城市规划的重要组成部分，是城市消防建设的重要依据。

消防规划包括城市的消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容。城市消防规划，实际上是城市消防建设计划，它是一项方针、政策性很强的综合性技术工作。城市消防规划管理是市政建设和市政管理的重要组成部分。

经过多年实践，我国已形成了国土规划、区域规划、城市体系规划、城市总体规划、城市分区规划、详细规划的规划体系，在各层次规划中，都会涉及到消防问题。

消防工程专项规划的主要内容为：

1、消防体系规划与消防联动；

2、城市消防安全布局规划；

3、消防站布局规划；

4、消防给水规划；

5、消防通信规划；

6、消防车通道规划；

7、城市消防管理规划；

8、投资估算；

9、提出消防系统分期实施计划和规划实施措施。

- 九．规划目标

1）总体目标

规划的总体目标为：为满足塔什库尔干县县城区社会经济可持续发展战略的要求，根据城市总体规划，在充分利用现有设施的基础上，通过全面技术经济比较分析，选定布局合理、技术先进、经济可行的推荐方案，指导城市消防工程的分期实施。力争做到以“预防为主、防消结合”，把消防管理以一定的方式和制度在城市建设中体现，形成政府领导、全民参与、企业自行管理、公安消防依法监督的社会化消防体系，确保城区消防安全。

2）近期目标

以达到国家有关的消防规划建设标准和规范的主要要求为近期目标，逐步建立法制健全、宣传教育普及、基础设施完备、技术装备先进、体制合理、保障有力，适应塔什库尔干县县城区经济发展和城市发展要求的城市消防安全保障体系。

到2015年，基本实现消防工作与经济社会同步协调发展，建立健全灾害事故救援体系，消防工作社会化水平显著提升，消防工作责任制得到全面落实，群众消防安全意识明显增强，全社会消防安全环境明显改善，抗御火灾和其它各类灾害事故的能力进一步提高，重特大火灾尤其是群死群伤火灾事故得到有效遏制。

3）远期目标

1. 走可持续发展的道路。

坚持公共消防设施建设消防人员的增加、消防设备的配置与消防规划相一致，走可持续发展的道路。要在增加设备、人员、公共设施数量的同时，也要提高质量，节约利用水、电、土地等自然资源。高度重视消防信息网络的建设，以信息服务为纽带，实现网络调度，调度指挥系统最终达到“一体化设计、多信息融合、多部门联动”实战管理目标，着力提高火场态势的感知能力和快速反应能力。

2. 提高城市抗御火灾的整体能力。

从灭火救援的实战出发，因地制宜采取多种方式，重点解决消防水源不足、消防装备量少质差以及消防站点稀少等影响消防灭火救援能力的突出问题，切实提高城市抗御火灾的整体能力。要制定多种形式消防队伍建设的具体办法，为多种形式消防队伍发展提供政策保障。公安消防部门要加强对多种形式消防队伍的业务指导和培训，形成灭火、抢险、救援的综合能力。

3、 健全突发灾害救助体系。

通过加快消防信息化的建设，提高灾害的监督管理和信息的收集、处理、传输、共享能力，提高信息的综合利用率，为消防的快速反应、协同作战、指挥决策提供强有力的信息支撑，构筑一个突发灾害救助体系。

- 第二部分 县域消防现状及规划布局

- 一．塔什库尔干县基本情况

1. 县域村镇概况

塔什库尔干县县域总面积2.5万km2，下辖2镇、10乡、1场，44个行政村。其中阿巴提镇及其所属4个村位于岳普湖境内。

2.自然环境

地形地貌

塔什库尔干县境内冰山矗立，沟壑纵横，丘陵起伏，是山峰与谷地交错的山地性高原。境内南有海拔8611米的世界第二主峰—乔戈里峰，北有“冰川之父”的慕士塔格峰。塔什库尔干县城东部是草原，塔什库尔干河由南向北从草原中部流过，草原水草丰盛。南部、西部为戈壁滩，北部为农田。县城周围有雪山石峰环绕，风光别致秀丽。

塔什库尔干县境内冰山矗立，沟壑纵横，丘陵起伏，是山峰与谷地交错的山地性高原。境内南有海拔8611米的世界第二主峰—乔戈里峰，北有“冰川之父”的慕士塔格峰。塔什库尔干县城东部是湿地，塔什库尔干河由南向北从湿地中部流过，湿地水草丰盛。南部、西部为戈壁滩，北部为农田。县城周围有雪山石峰环绕，风光别致秀丽。

气象

塔什库尔干塔吉克自治县整个地势南北高，中间低，高差悬殊。地貌特征是由天塔什库尔干县位于祖国西南部的帕米尔高原，地处喀喇昆仑山脉。紧靠西藏阿里地区，平均海拔4000米以上。属于寒温带的极干旱气候区，天气寒冷，全年四季不分明，分寒暖两季，大风、阵性降水及灾害天气频繁，其气候特点是气温低、降水量少，蒸发量大，空气干燥稀薄，缺氧，气压低。年平均气温3.6℃，极端最高温度32.5 ℃，最低-39.1℃。历年平均风速2.0M/S, 瞬时极大风速为36 M/S，平均大风日数为41天。历年无霜期113天，年降雨量69MM，常年主导风向为西北风。日照条件良好，历年平均日照时数为2848.7小时，历年最深冻土为189公分。与平原地区相比相对缺氧37％，空气干燥稀薄，紫外线照射很强，是高原性心脏病，脑血管疾病和各类癌症疾病的高发区。

水文地质

塔什库尔干县水源以河水为主，辅以山洪、泉水。河流总径流量约为37亿立方米，人均占有量为183.559立方米，是自治区人均占有量的26.6倍，是全国人均占有量的67.98倍。河流补给主要以高山冰川和积雪融化为主，辅以深层地下水补给。塔什库尔干县泉水资源丰富，地下水预计泉水累积量为12立方米/秒，径流量约3.2亿立方米，地下水埋深22米，出水量达450公升/秒。

境内河流分布如网，小河和溪流遍布河谷盆地，较大的河流有塔什库尔干河、塔合曼河、瓦恰河、库勒青河、渣拉木向河等。而泉水各地均有分布，一部分已引用于农牧业生产。地下水径流量估算约3.2亿平方米，但开发难度大，利用率低。

冰川资源丰富,冰川面积达2032平方公里,占总面积的9%以上。海拔5000米以上的山峰均终年积雪,西南部与塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦交界的山峰都有冰川分布。著名的慕士塔格峰顶部,覆盖着厚达100米至200米的冰雪层,在其西南坡、西坡、西北坡有大小16条冰川。东面最长的科克西尔冰川长达21千米，冰川山谷宽阔，最小的有12千米长。慕士塔格冰川总面积275平方千米，总储水量达230亿立方米，是一座天然“固态水库”，盛夏季节冰雪融化，流入绿洲，浇灌农牧林场地，也是塔里木河的水源之一。其中，全国最长的现代冰川――音苏盖提冰川，地处喀喇昆仑山脉的乔戈里峰西北部，在国内总面积约329平方千米。冰川海拔最高8611米，最低4269米，有七条较大的冰川，最长的一条由西向东的冰川长约41.5公里。整个冰川呈东北—西南走向。该冰川是库勒青河的源头，也是叶尔羌河的主要发源地。

工程地质

塔什库尔干县城位于色勒库尔峡谷中心，因此决定了塔什库尔干城由新城的山前砾石戈壁土，向老城草滩靠塔什库尔干河床逐渐变化。根据建筑工程地质资料，塔什库尔干城的地质岩性分别为：

老城地质岩性：表层为厚约1.5米的亚粘土、亚砂土，第二层为厚约2米左右的亚砂土，以下为砂卵石、砾石层。

新城地层岩性：新城表层基本上为砂砾石、砂石构成的戈壁土，表层下部为砂砾石、岩石层。其中新城北部有部分耕作土层，以下为砂砾石、岩石交替出现。

地质构造

塔什库尔干县位于帕米尔高原的山间谷地，整个地区在新生代以来构造活动强烈，在县城周围多次发生过Ms>6.0级地震。对该县城有影响的活断裂为塔什库尔干断裂（从县城附近通过），布伦口断裂、麻扎断裂和西库仑北缘断裂，在历史上遭受过最高地震影响烈度为ⅠX度。（1895年塔什库尔干七级地震）。

塔什库尔干县地震设防烈度为Ⅸ度。

3.自然灾害

塔什库尔干县地形地貌复杂多样、河沟水系众多、降水时空分布不均，历来属于山洪灾害的易发区、高发区和重灾区之一，而近年来由于流域气候异常多变，山洪灾害更是频繁，发生频次越来越高、造成的损失特别是人员伤亡越来越多，加上现状生态环境恶化、防洪设施薄弱、灾害防御体系未建立健全等因素，已成为当前防灾减灾中的突出问题和制约当地经济社会发展的重要因素。。

塔什库尔干县处于西昆仑褶皱带的塔什库尔干隆起地带，从县城、塔什库尔干河谷向东直至叶尔羌河流域分布着一系列南东、北西向的复背斜和复向斜断裂构造。是世界著名的中亚—地中海地震带的一部分，地壳很不稳定，为地震多发带，常发生断层、陷落等“构造性地震”（详见图3），是一个高强度地震区，据统计自1963年自治县东南部地区发生6级地震，至2004年共发生5级以上地震9次，4级以下地震3000多次。塔什库尔干县地震基本烈度为Ⅸ度。

4.经济发展状况

4.1经济社会发展总体概况

塔什库尔干塔吉克自治县2011年实现地区生产总值51144万元，较上年增长24%；全社会固定资产投资148133万元，增长28.63%；社会消费品零售总额9995.8万元，较上年增长16%；地方财政收入7395万元，较上年增长39%；城镇登记失业率控制在3.4%以下，较目标任务低0.2个百分点；人口自然增长率控制在14‰以内；农牧民人均纯收入达到3440元，较上年增加365元。

4.2塔什库尔干县产业结构发展状况

1．产业发展现状

（1）经济总量小，人均水平低。

塔什库尔干县地处高寒山区，土地贫瘠，交通不便，在喀什地区与周围的县市比较，经济实力较为薄弱。

2011年，全县生产总值51144万元，同比增长24%，人均GDP13414万元，高于喀什地区人均GDP（8569元）；比喀什市人均GDP（16036元）略低，但远低于全国人均GDP（22640元），仅为全国平均水平的62.4%。

2004-2011年塔什库尔干县人均GDP(元)

2012年喀什地区生产总值指数比较

2． 处于产业发展初始阶段

2011年塔什库尔干县第一产业8400万元，比上年增长6.14%，第二产业23789万元，增长54.48%，第三产业18955万元，增长22.1%。

2002-2011年塔什库尔干县三次产业产值构成

塔什库尔干县的产业结构多年均为 “二三一”，且近几年，二、三产业比重逐步提高趋势明显。

塔什库尔干县第一产业的主力品种为牧业，其次为农业；牧业的快速发展带动了第一产业的较快增长，但过度放牧，使草场得不到修养生息。

塔什库尔干县的牲畜品种主要有牦牛、黄牛、当巴什大尾羊、帕米尔小山羊、骆驼、马、驴，其中牦牛、当巴什大尾羊、帕米尔小山羊被定位国家优良品种。

塔什库尔干县的农作物种类主要有小麦、玉米、青稞、豌豆、胡麻等油料作物。

（2）第二产业——工业基础薄弱，工业门类少

现状工业主要为建材、电力、汽车修理、就业、采矿业等行业，企业数量少，居民的生产生活消费品基本依赖外运。

全县共有企业9家，规模以上企业1家。主要企业有：金刚矿业、赞坎铁矿、帕米尔矿业、帕米尔矿泉水厂、大同玉石厂、冰山来客青稞酒业、曲曼砖厂等，曾有免烧砖厂、格冷铁矿等企业，但已破产。

工业主要依赖矿产和水资源，工业发展需克服交通成本、建设成本高等不利因素。

2001-2011年塔什库尔干县工业增加值情况（万元）

（3）第三产业——商贸流通发展迅速，但层次较低

2011年社会消费品零售总额为9995.8万元，较2010年增长16%，2011年商贸占第三产业的总额的62%。业态以农贸市场、小商品店铺为主，缺乏现代化的商贸服务设施。

- 二、县域体系规划概况

一）空间发展结构

在城镇空间布局结构上，形成“点线布局结构。

“线”：等级公路；

“点”：适应农牧业生产、宜矿业开发及边防需要的点。

二）等级结构确定

塔什库尔干县城镇等级规模结构规划表

| 等级 | 性质 | 城镇数量 | 城镇规模 | 城 镇 名 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中心城区 | 1个 | 20000人 | 塔什库尔干县城 |
| 二 | 县域次中心城镇 | 1个 | 4000 | 塔吉克阿巴提镇 |
| 三 | 中心乡镇 | 2 | 3000 | 塔合曼乡、达布达尔乡 |
| 四 | 一般乡镇 | 9 | 1000 | 塔什库尔干乡、提孜那甫乡、瓦恰乡、马尔洋乡、大同乡、库科西鲁克乡、麻扎尔种羊场、班迪尔乡、科克亚尔柯尔克孜乡、达布达尔乡、库科西鲁克乡 |
| 五 | 中心村 | 6 | 500-1000 |  |

三）职能结构确定

| 村镇等级 | 类型 | 性质职能 | 村镇数量 | 村镇名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城镇 | 综合型 | 喀什地区的次中心城镇；喀什地区和新疆的对外贸易口岸依托城镇。 | 1 | 塔什库尔干镇 |
| 次中心城镇 | 综合型 | 以农业为主，承担塔什库尔干县部分文教和和服务等功能， | 1 | 塔吉克阿巴提镇 |
| 中心乡镇 |  | 县域南部的中心城镇；乡域的政治、经济、文化、交通中心，以发展农牧业为主，设施农业、交通运输业为辅，同时在保护环境的前提下适度发展矿产开采、特色旅游的中心城镇 | 2 | 达布达尔乡 |
|  |  | 县域北部的中心乡镇，以发展农牧业为主，依托314国道和靠近口岸地缘优势，以发展农牧业为主，适度发展矿产开采、特色种植、特色养殖、特色旅游的中心城镇及商贸重镇。 |  | 塔合曼乡 |
| 一般乡镇 | 农牧型 | 县城卫星镇，以发展农牧业为主，在保护环境的前提下适度发展矿产开采、特色种植、农家乐旅游的一般乡镇 | 9 | 塔什库尔干乡 |
|  | 农牧型 | 以发展农牧业为主，以休闲旅游为特色的县城卫星镇。 |  | 提孜那甫乡 |
|  | 牧业型 | 以发展绿色养殖基地为主的一般乡镇 |  | 瓦恰乡 |
|  | 牧业型 | 以发展牧业为主，积极发展特色旅游，在保护环境的前提下适度发展矿产开采的一般城镇 |  | 大同乡 |
|  | 农牧型 | 以建设绿色养殖基地为主，积极发展特色种植、观光旅游的一般乡镇 |  | 库科西鲁克乡 |
|  | 牧业型 | 以发展绿色养殖为主的乡镇一般乡镇 |  | 麻扎尔种羊场 |
|  | 农牧型 | 以发展农牧业为主，以手工刺绣等传统特色产业、旅游业为特色的一般乡镇 |  | 班迪尔乡 |
|  | 农牧型 | 以商贸物流、旅游业为特色的的具有浓郁柯尔克孜族特色农牧业乡 |  | 科克亚尔柯克亚孜乡 |

四）功能分区

根据县域内各地经济发展水平，将形成以塔什库尔干镇（县城）为核心的中心城镇经济区，以塔合曼乡为片区中心的北部经济区，以达布达尔乡为片区中心的南部经济区。

- 三、县域消防现状设施现状

一）县域火灾情况调查一览表

| 年份 | 县城火灾总数（起） | 村庄及其他各乡镇火灾（起） | 经济损失（元） | 伤亡人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 1 | —— | 500元以下 | 0 |
| 2009 | 1 | —— | 1000元以下 | 0 |
| 2010 | 1 | —— | 1500元以下 | 0 |
| 2011 | 1 | —— | 2000元以下 | 0 |
| 2012 | 2 | —— | 3000元以下 | 0 |

二）县域重点防火区域

| 类别 | 分类标准 | 单位个数 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一类 | 县域中心城镇、次中心城镇及口岸片区 | 3 | 县城、阿巴提镇及卡拉苏口岸 |
| 第二类 | 中心乡镇 | 2 | 达布达尔乡、塔合曼乡 |
| 第三类 | 一般乡镇 | 11 | 塔什库尔干乡、提孜那甫乡、瓦恰乡、马尔洋乡、大同乡、库科西鲁克乡、麻扎尔种羊场、班迪尔乡、科克亚尔柯尔克孜乡、达布达尔乡、库科西鲁克乡 |
| 第四类 | 重点矿业企业 | 3 | 金刚矿业、赞坎铁矿、帕米尔矿业 |
| 第五类 | 发电厂（站）和110KV以上的变（配）等电网经营企业 | 7 | 下坂地水电站、齐热哈塔尔水电站、塔什库尔干县供电分公司、塔什库尔干县供电分公司慕士塔格110KV变电站、110KV卡拉苏变、110KV达布达尔变、110KV红其拉甫变 |
| 第六类 | 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位 | 5 | 阿巴提加油站、大阪加油站、县城加油、加气站、达布达尔加油站 |
| 第七类 | 文物古迹 | 188 | 现有国家级文物保护单位1处（石头城），自治区级文物保护单位3处（即吉日尕勒旧石器遗址、公主堡遗址、香宝宝古墓群），县级保护单位184处。 |

经调查分析，县城和阿巴提镇是县域最主要的防火区域；下坂地水电站、齐热哈塔尔水电站是县域内重要防火单位；塔合曼及达布达尔乡是县域主要的矿业防灾区域，规划应重点做好这些区域的消防设施建设。

三）县域消防站现状

①站址建设

全县仅有县城一处在建消防站，其余乡镇均无消防站所。

②人员及车辆配置

县城现有现役人员3名，消防执勤车2辆。阿巴提镇现有3辆消防三轮车。与其它乡镇一样均无消防专职队伍和相关组织。各乡镇消防设施严重欠缺。

四）县域消防供水现状

现状仅有县城供水管线及阿巴提镇、班迪尔乡、柯克亚乡部分供水管线可满足消防供水的技术要求。且仅有县城建有消防栓、其余乡镇无消防供水设施。且部分乡镇尚未实现集中供水。

五）县域消防通信

县域无专门的消防通信线路，主要依托现状警用线路。

六）县域消防供电

全县除大同、马尔洋乡，其他乡镇均已实现联网供电。

- 四、县域消防存在的现状问题

1、缺乏消防专用通信线路。

2、多数乡镇无集中供水管网、无消防供水设施。

3、各乡镇及单位消防队伍建设滞后。

- 五、县域消防安全布局规划

塔什库尔干县位于山区各乡镇之间高山阻隔，山路不便，因此各乡镇在消防布局上也具有一定的独立性。县城消防站主要负责县城消防工作，可兼顾邻近的塔干乡、提孜那甫乡、班迪尔乡消防工作。其余各山区乡镇由于人口较少、建设密度，不大、火灾隐患相对较小，各乡镇建议组建义务消防队，负责集镇片区防火工作。阿巴提镇位于岳普湖县境内，主要由岳普湖消防站负责，由于其作为塔县次中心城镇，应成立集镇专职消防队，负责镇区消防工作。

一）县域消防站指挥系统建设

县政府主要领导牵头，统筹财政、气象、城建、国土及各级职能部门，组建塔什库尔干县消防指挥中心，建设全县协同、联动的指挥体系。

二）县域消防站所建设

建设完善县城一级普通消防站；

组建阿巴专职消防队，配置消防执勤车一辆、三辆三轮摩托消防车。

三）县域消防组织建设

县域其余乡镇场及村庄组建义务消防队，根据自身特点配置三轮摩托消防车及其他必要消防器械，负责各自片区消防工作。

四）县域重点企业单位消防机构建设

对塔合曼及达布达尔乡大型矿业企业在消防机构监督下，成立企业专职消防队。

五）县域消防供水规划

建设各乡镇集中供水管网及消防供水设施建设，各村重点结合地表水系建设地表取水点同时结合村庄供水干管建设。

六）县域消防重点单位规划

完善建设卡拉苏口岸消防站、完善下坂地水电站、齐热哈塔尔水电站消防设施建设。

七）县域消防通道规划

重点保障314国道、塔莎公路及连接各乡镇的县乡道路建设，同时结合沿线地质灾害治理，保障消防通道的畅通。

- 第三部分 中心城区消防现状分析

## 第一章  城区现状分析

- 一、城市规划概况

- 一）城市性质

县域政治、经济、文化中心，我国唯一的塔吉克民族自治县，是中亚、西亚经济圈的桥头堡，贸易旅游口岸城镇

- 二）城市职能

- 我国唯一的塔吉克自治县；

- 县域政治、经济、文化中心；

- 中亚南亚经济圈的桥头堡；

- 喀什地区重要的口岸经济区；

- 帕米尔高原旅游新城

- 三）发展目标

目标一：塔吉克特色的边陲高原重镇

目标二：经济跃升的战略门户节点

目标三： 特色魅力的高原旅游目的地

四）城市发展方向

中心城区发展方向为向西为主，积极推进县城现状用地的整理，适当改造发展。

- 五）总体布局结构

本次规划采用“三轴、四片区”的规划结构

三轴即：即：沿中巴友谊路城市公共发展轴，以及沿塔什库尔干路形成的展示历史生态景观主轴，以及沿帕米尔路形成的展现塔吉克特色风情的发展轴。

四片区：城市中心区、居住安置区、生态旅游景观功能区、边境贸易管理区。

二）用地布局

（一）公共管理与公共服务用地规划

至规划期末，规划公共管理与公共服务用地面积达93.7公顷，占城区建设用地的14.42%，人均用地31.23m2。

为满足人们日常生活最基本需要的公共服务设施，按照服务半径要求均匀布点，基本保留中部片区内现状公共服务设施布局，适当增加商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生等公共服务设施，并加强城区北部特色商贸区的建设、南部口岸自由贸易区的建设，西部居住安置区公共服务设施配套建设。

（1）行政办公用地

行政办公用地主要分布在红其拉甫路、中巴友谊路、慕士塔格路等不同地段，布局相对分散，沿街分布明显。

现有的行政办公用地在规划中予以保留，并在现有的基础上改造完善。同时对部分现有办公用地（建设局、检察院、执法局、司法局）调整至红其拉甫路，使红其拉甫路沿线成为行政办公相对集中区。

（2）商业		服务业设施用地

规划考虑现已形成的商业和城市整体的空间格局，在对现状商业改造的基础上，结合在建的奇石广场、旅游宾馆、自由贸易区、餐饮广场、居住片区中心的商业金融用地，形成城区不同规模、不同特色的商业区。

- 特色商贸区：依托石头城、风情园的游客资源，发展特色商贸、旅游产品销售、奇石展览、销售等产业，形成为旅游服务的具有塔吉克民族特色的民族工业品、旅游纪念品、奇石等产品特色商贸区。形成县城一处集旅游、餐饮、购物和对外经济服务的商业一条街。

- 边贸互市区：

在乔戈里路东侧、卡拉苏路北侧布局商品交易中心，为边贸互市交易提供良好的场所，打造商业、商贸中心，也可为县城居民及周边乡村居民服务。

- 商业步行街：位于红其拉甫路的北部与塔什库尔干路和慕士塔格路交汇口之间，设置为城区居民服务的商业服务设施，主要有食品、服装、纺织品、医药、日用杂货、五金交电等零售批发商店。结合穿衣带帽工程，打造体现塔吉克特色商业文化的县级商业中心。

- 综合百货市场：综合百货市场位于县城北侧，是为县城居民及周边乡村服务的大型市场。

- 农贸市场：规划位于城区南部近郊，包括农贸市场、煤炭市场、草料市场、屠宰场、大型保鲜库，为县城及周边乡镇服务。

- 建材市场：在中巴友谊路与卡拉苏路交叉口处布置一处大型建材市场。为县城及周边乡镇服务。

（3）文物古迹用地

城区内有重要的国家一级文物保护单位石头城遗址。规划在保留原有用地的同时，并进行改造、维修，拆除周边民居，结合遗址保护，规划石头城遗址公园。

（二）居住与住房建设规划

城区居住用地划分为5个居住片区。分别为塔什库尔干路以北片区、塔什库尔干路、乔戈里路、帕米尔路、西环路所围合区域、帕米尔路、中巴友谊路、西环路、南环路所围合区域、塔什库尔干路、乔戈里路、红其拉甫路、卡拉苏路所围合区域；塔什库尔干路、中巴友谊路、卡拉苏路所围合区域.

（三）工业用地规划

工业用地现状

由于考虑到城市未来的区域定位及发展目标，因此规划没有安排其他对环境有影响的工业用地。

（四）物流仓储用地

规划物流仓储用地靠近口岸联检区，位于卡拉苏路沿线。

（五）道路绿化用地

规划在巩固现有道路广场用地的基础上，重点在西向扩展的城区范围内规划布局道路广场用地。同时，无论对巩固已有的道路广场，还是对新规划建设的道路广场，除增强其交通性功能和集会、休闲功能之外，特别要增强其景观功能、生态功能及其社会文化功能。

（六）公用设施用地

综合考虑未来城市发展定位及其新区建设等因素，近期迁出县城南侧油库，远景迁出110KV变电站；在新加坡乡冠酒店以东建有一处一级消防站；在火车站路与塔什库尔干路交叉口处规划一处天然气门站，其它已有的市政公用设施用地予以保留，并进行适当改、扩建。

（七）绿化用地

在规划区范围内新布局不同类型和级别的12处公共绿化用地。同时，规划要求配合渠系建设，加强沿线的景观绿化建设，在城市主要道路沿线设置绿化带或林荫步行道；并且在居住区内的适当位置安排布置小区级公共绿地。另外，作为城市的大绿界面，规划在县城四周环绕布置50米的宽幅防护绿带，改善县城生态环境。整个县城形成点、线、面结合、“大绿”凸显、景观纷呈、生态和谐、环境优美的绿地系统格局。

- 二、城区消防基本情况

一）1.近五年火灾情况

表2-1塔什库尔干县县城近五年火灾情况一览表

| 年份 | 火灾总数（起） | 农村火灾（起） | 经济损失（元） | 伤亡人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 1 | —— | 500元以下 | 0 |
| 2009 | 1 | —— | 1000元以下 | 0 |
| 2010 | 1 | —— | 1500元以下 | 0 |
| 2011 | 1 | —— | 2000元以下 | 0 |
| 2012 | 2 | —— | 3000元以下 | 0 |

资料来源：塔什库尔干县消防大队（其中农村火灾无相关统计数据）

经过近五年的火灾统计可以看出火灾发生的次数呈增长之势，火灾造成的损失也随经济建设的发展日趋严重。

这些数据要求塔什库尔干县消防问题必须得到重视。

二）现状重点防火单位

表2-2  2012年塔什库尔干县重点防火单位一览表

| 类别 | 分类标准 | 单位个数 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一类 | 商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所 | 29 | 县建材市场、县中心农贸市场、丽达商场、旅游产品街、石头城宾馆、温泉宾馆、中巴国际酒店、永恒大酒店、金泰大酒店、华城大酒店、草滩大酒店、犇磊鑫宾馆、财政宾馆、锦绣江山大酒店、慕士塔格宾馆、旅游宾馆、帕米尔宾馆、冰山宾馆、农贸市场、餐饮广场、交通宾馆、蓝天宾馆、瑞祥宾馆、阳光宾馆、犇磊鑫酒店、新加坡乡冠大酒店、县全民健身中心、青少年活动中心、博物馆、石头城遗址 |
| 第二类 | 医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园 | 11 | 塔什库尔干县人民医院、塔什库尔干县二甲医院、塔什库尔干乡医院、县敬老院、县福利院、塔什库尔干县再就业培训中心、党校、塔什库尔干塔吉克自治县中学、塔什库尔干县寄宿小学、中心幼儿园、智鹏幼儿园 |
| 第三类 | 国家机关 | 28 | 塔什库尔干县委、县政府、塔什库尔干县人民法院、塔什库尔干县人民检察院、县人大、塔什库尔干县公安局、派出所、交通局、国税局、林业派出所、农林水利局、环保局、气象局、地震局、文体局、县监狱、林业派出所、塔什库尔干乡武装部、畜牧局、社保局、野生动物保护站、红其拉甫口岸、红其拉甫海关、红其拉甫边检、红其拉甫口岸管委会、红其拉甫口岸联检、边防十二团、中波台、卡拉苏口岸 |
| 第四类 | 广播、电视和邮政、通讯枢纽 | 5 | 塔什库尔干县广电局、塔什库尔干县邮政局、中国电信塔什库尔干县分公司、中国联通塔什库尔干县分公司、中国移动塔什库尔干县分公司 |
| 第五类 | 发电厂（站）和110KV以上的变（配）等电网经营企业 | 7 | 下坂地水电站、齐热哈塔尔水电站、塔什库尔干县供电分公司、塔什库尔干县供电分公司慕士塔格110KV变电站、110KV卡拉苏变、110KV达布达尔变、110KV红其拉甫变 |
| 第六类 | 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位 | 5 | 塔县中石油红其拉甫友谊加油站、中石化塔县1号加油站、中石油塔县红其拉甫友谊第一加油站、塔县红其拉甫液化气站、广汇加气站、 |
| 第七类 | 其它发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人员伤亡或者财产损失的单位 | 11 | -- |
| 第八类 | 高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道，粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场，重点工程的施工现场 | 2 | -- |
| 第九类 | 劳动密集型生产、加工企业 | 4 | 金刚矿业、赞坎铁矿、帕米尔矿业 |

经调查分析，其中位于塔什库尔干县中心城区的农贸市场、边贸互市区的总体火灾危害性最为严重，一旦发生事故后果不敢想象，建议做好消防安全工作。

二）现状易燃易爆化学物品企业调查

1、现状调查

城区现有三座加油站、一座液化气站、一座加气站。加油站和液化气站主要沿S314省道分布，位于城区的北部和南部，加气站位于城区南端。

表2-1 县城易燃易爆化学物品企业企业调查表

| 序号 | 单 位 | 地 址 | 等级 | 储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔县中石油红其拉甫友谊加油站 | 城区外 | 一级 | 175m³ |
| 2 | 中石化塔县1号加油站 | 城区外 | 一级 | 130 m³ |
| 3 | 中石油塔县红其拉甫友谊第一加油站 | 城区内 | 一级 | 130 m³ |
| 4 | 塔县红其拉甫液化气站 | 城区内 | 三级 | 60 m³ |
| 5 | 广汇加气站 | 城区内 | 一级 | 160 m³ |

2、现状存在的主要问题

城区内从事零售经营的液化气换瓶点大部分不符合防火间距，液化石油气瓶罐有坏损和泄漏现象，存在火灾隐患。 并且电器设备没有防爆保护，基本消防设备不完善。

3. 现状评价

生产、储存、使用、运输易燃易爆危险物品的企业布局不尽合理，与新一轮城市总体规划确定的城市功能分区相矛盾。易燃易爆企业的搬迁、改造、转产速度跟不上城市规模扩展的步伐，在某种程度上加剧了易燃易爆危险化学品对城市消防安全布局的影响。

三）消防站基本情况

城区现状消防站在建，仅有3名服役人员，在交警队临时办公。塔什库尔干县火灾数量少、规模较小，消防主要由公安局负责，现有执勤消防车2辆。

四）消防通信基本情况

已开通“119”报警电话，目前喀什全地区已实行火警集中调度指挥系统（消防通信指挥系统），由塔城地区集中接警并调度指挥。塔县县城无专用消防通信线路。

五）消防通信基本情况

塔什库尔干县城区110KV墓士塔格变电站（20MVA）位于县城以西，110 kv进出线两条（进线一条为电源线路，出线一条为110KV达布达尔变电所提供电源）。35KV出线一条为瓦恰乡供电。10 kv4条出线线路为县城及县城周边供电，没有实现|“ 手拉手”互供，可靠性不高，县城10KV4条出线线路为LGL-95导线，线路走向为南北向。

六）消防给水及消火栓基本情况

①消防给水现状

A、水源

县城消防用水管网与供水管网合建，消防用水通过县城供水工程补给。

塔什库尔干县中心城区供水分高低区供水，以中巴友谊路为界，中巴友谊路以东为低区，由现状地表水水厂供水，重力供水方式，供水能力5000立方米/日；中巴友谊路以西为高区，由地下水水厂供水，重力供水，近期供水能力5000立方米/日，远期供水能力为10000立方米/日。

地表水取水：塔什库尔干县城西侧侧有三干渠自南向北穿越，具有方便的取水条件。

B、用水量

2012年塔什库尔干县城总人口为1.2万人。2012年总用水量90.5万方，平均每天约2500方，现状县城用水高峰时供水量大约有4200方/日，冬季用水最少时供水量约有2000方/日。县城水厂经过2011年改扩建后制水能力达到5000方/日。

由于用水达到高峰4200方/日的天数每年只有一星期左右，这期间水厂水泵不间断工作完全能满足供水需求-，也能满足消防用水需求。

C给水管网

目前县城的供水干管主要布置在塔什库尔干路和中巴友谊路上，为环状管网，最大管径DN300mm，多数为近年新建管线，只有少部分管网属于老旧管线，管材质量差，亟待更换，供水安全性没有保证。管网覆盖率为80%。

②消火栓及消防水鹤现状

截止2012年底县城仅有7个消防栓，13年新建58个、消防水鹤一个。重点防火单位设有室内消火栓。

现状消防栓主要位于慕士塔格路东段、红其拉甫路北段、帕米尔路东段、草滩大道中段、卡拉库里路南段、卡拉苏路中段及塔什库尔干路、乔戈里路局部路段。

七）消防通道现状

县城消防通道主要利用城市交通道路。现状已建成的主要道路六横五纵共有11条。六横： 旅游大道、塔什库尔干路、慕士塔格路、帕米尔路、卡拉苏路、南环路；五纵：乔戈里路、喀喇库里路、中巴友谊路、红其拉甫路、草滩大道。

与国内同等规模的其他城市相比，塔什库尔干县城的交通系统在总体上仍处在比较落后的状态。城市支路建设滞后、

县城干路网密度5.6 km/km2,已超到国家小城市道路网规划指标（4~5km/km2），而县城支路网密度为1.1 km/km2远比道路交通设计规范中规定的指标（4~6km/km2）低。314国道穿越城区、对城区交通干扰部严重，形成了较大的安全隐患。

城市建设用地的建筑物直接向次干路、主干路开口，以及非法路边停车停靠在主次干道上，对这些道路的通行能力产生影响。另外，部分道路断面存在一定的问题，部分道路宽度不能满足日益增多的车辆通行要求，与消防通道要求的标准不符。

- 现状问题分析

据调查分析，随着经济建设的迅速发展，人口和用地规模不断扩大，相应的用火场所、用电、用气量增大，大量易燃性材料在室内外装修工程中被广泛使用，这是火灾隐患增多的重要原因之一。由于消防机构人员、设备不健全，火灾发生后也主要是自发的进行扑救。塔什库尔干县的消防工作与经济建设和社会发展不适应，火灾造成的经济损失随着经济建设的发展亦呈迅猛增长之势。

塔什库尔干县消防主要存在的主要问题总结如下：

（1）县农贸批发市场，目前在消防安全上问题比较突出，目前仍有部分三级耐火等级建筑未能得到改造，市场内的消防通道、防火分区、消防给水不能满足市场的需要。消防安全隐患大，急需改造。

(2)现状城区道路乏市政消防给水设施建设严重滞后，绝大多数道路缺乏消火栓等消防设施，市政消火栓数量少，远达不到消防要求。

（3） 消防通道：部分老旧居住片区无消防通道，或者消防通道阻塞、已被作为它用。

（4）无消防站及专职消防队伍

（5）由于管理不到位，现有一些公共停车场库目前或被挪作他用，或作内部停车使用，造成了消防通道集散场地等被停车占用，直接影响消防灭火的展开速度和灭火救援行动。

（6）消防通讯落后，无专用的消防通讯系统，指挥调度困难；

（7）消防法制不健全，居民消防意识淡薄；

## 第二章 消防安全布局规划

消防安全布局是城市消防规划的重要组成部分，是贯彻以“预防为主、防消结合”的消防工作方针的基本保证，也是决定城市消防安全整体环境的重要因素。城市消防安全布局规划应结合城市总体规划中对各类城市建设用地的安排，综合考虑城市的人口、用地性质和经济发展水平做出城市消防安全用地的分类布置。

- 一、规划原则

1、生产、储存易燃易爆化学物品的工厂、仓库（包括储罐和堆场），必须设置在城市边缘的独立安全地区，确保其与周边建（构）筑物的安全间距，合理控制危险品总量及分布状况。

2、装运易燃易爆化学物品的专用车站，必须布置在城市的独立安全地段。

3、在城市规划中应合理选择液化石油气供应基地、供应站、气化站、混气站、瓶装供应站、燃气储配站、调压站和汽车加油、加气站的位置，并采取有效的消防措施，确保安全。

4、合理选择城市输送甲、乙、丙类液体、可燃气体管道的位置，严禁在其干管上修建任何建筑物、构筑物或堆放物资。

5、对严重影响城市消防安全的工厂、仓库、储罐（区）和堆场，必须纳入城市近期改造规划，有计划、有步骤地采取限期迁移或改变生产性质、使用功能等措施，消除因消防安全布局不合理而存在的各种火险隐患。

6、对原有耐火等级低、相互毗连的建筑密度大的旧城区，必须纳入城市近期改造规划，积极采取防火分隔、开辟防火间距和消防车通道等措施，逐步改善消防安全条件。

7、城区内新建的各类建筑，要严格控制耐火等级，应建造一、二级耐火等级的建筑，控制三级建筑，严格限制四级建筑，确保其与周边建（构）筑物的安全间距。

8、在城市设置物流中心、集贸市场和营业摊点时，应合理确定其设置地点和范围，不可堵塞消防车通道和影响消防设施的使用。

9、城市中心区和商业区应远离仓储区。为了保障火灾时大规模人流、车流、物资的疏散避难和消防车的顺利通行，城市中心区和商业区要合理布置道路，加强广场、停车场和绿地等的规划和建设。

10、城市地下交通隧道、地下街道、地下停车场等地下建（构）筑物的规划建设，应与城市其它建设有机地结合起来，并合理设置其防火分隔、疏散通道和安全出口。

11、考虑到战争和地震等特殊情况下发生城市大火时人员避难的需要，应充分利用城市道路、园林绿地和耐火等级高的建筑群和住宅小区，按人口密度规划避难设施。其布置应考虑分期建设，远近结合，留有发展余地。

12、对风景名胜区、历史保护建筑等，应视具体情况采取消防措施。

13、相对集中地规划设置易燃易爆危险物品的生产、储存和转运设施，大力提高社会化服务水平，避免中心城区内易燃易爆危险品设施（单位）过于分散的不合理布局，减少火灾隐患。同时，危险品仓储区内不得布置与危险品无关的单位或设施，禁止在非危险品车站装卸危险品。

14、对于现有易燃易爆危险物品生产、储存单位（含车站）所存在的消防安全问题，采取近远期治理相结合的办法，近期以控制规模、技术改造、转产转向、加强防火监督为主，远期创造条件搬迁或拆除。

15、散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地应布置在城市全年最小频率风向的上风侧，并与居住区、商业区或其他人员集中地区，保持规定的防火间距。

16、将城市广场、步行街道、绿地及其它公共开敞空间作为避难设施。

17、城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站；公共加油加气站安全布局半径宜为1.2公里。

- 二、仓储用地的消防安全布局规划

1、规划原则

（1）、根据其类型和用途、火灾危险性、城市的性质和规模，结合工业、对外交通、生活居住等的布局，综合考虑确定其方位、规模及与周围建（构）筑物的安全距离、防火分隔等。

（2）、针对城市仓储区大量物资集散的特点，在布局上宜采取相对集中、分类储存的方式，并在运输上应规定交通道路和通行时间。

（3）、煤炭、木材等易燃、可燃材料仓库、堆场，宜布置在城郊或城市边缘的独立地段。在气候干燥、风速较大的城市，还必须布置在大风季节城市主导风向的下风向或侧风向。

（4）、易燃易爆危险物品仓库、储罐和堆场的布置，要注意与使用单位所在位置方向一致，避免运输时穿越城市。

（5）、仓库、易燃可燃气体、液体储罐、堆场应靠近消防水源充足的地方，满足消防水量的需要。

2. 仓库、易燃可燃气体、液体储罐、堆场的布局规划

城区规划仓储物流用地集中布置在城区西南部，邻近口岸及拟建火车站。

有易燃易爆危险品生产、使用、储运的工业片区，其规模在现有的基础上原则上不再扩大。

中心城区内严禁新建扩建危险化学品单位，现有的生产、储存、大量使用危险化学品单位应在近、中期内转产或迁出。

规划在县城西南部结合口岸和拟建火车站集中布局仓储物流用地。充分发挥塔什库尔干县边贸优势，以此为突破口，加快城市发展。

（1）、结合城市产业及空间结构的调整，通过仓储集中区的建设，逐步将城区内零散的仓储用地合理的进行整合，适度集中，合理布局危险品仓储区和燃料堆场。

结合城市发展和地区市场的分散布局，近期规划保留部分功能作用明显、设施相对完备的小型仓库，进行统一的现代化设施配备与管理，远期考虑实施搬迁。

（2）、易燃易爆单位（设施）调整

对于目前影响城市消防安全的重大隐患(如油库)，近期应组织专家进行研究、论证，提出解决方案。

（3）、易燃、可燃材料露天堆场区，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6米的平坦空地。

- 三、市场的安全布局规划

根据整合提升城区北侧现庄塔县农贸市场，发展中心区外围大型批发市场建设，完善消防设施。

改造现状马路市场，退路进厅，将位于城区内的对城市交通和居民生活居住有干扰的市场逐步外迁，在城市南入口主要出入口附近预留一处大型建材市场用地、在城区以南3公里预留一处为全县服务大型综合农贸市场用地。

新建或改建中小型物流企业、专业市场必须严格按照国家有关消防技术规范进行规划、设计和施工。

- 四、公共设施消防安全布局规划

1、沿街线状布置

沿城市主要道路布置公共建筑时，应注意将功能上有联系的建筑成组布置在道路一侧，或将人流量大的公共建筑集中布置在道路一侧，以减少人流频繁穿越街道。在人流量大、人群集中的地段应适当加宽人行道，或建筑适当后退形成集散场地，减少对道路交通的影响，在过街人流较大的区域，应根据具体环境设过街天桥或地下人行通道。商业中心可开辟步行街，避免人车混行。同时结合城市供水管网，完善消防栓、消防水鹤等沿街消防设施设施。

2、在街区内呈组团状布置。

在城市干道划分的街区内，根据使用功能呈组团状布置各类公共建筑组群，使步行道路、场地、环境设施、绿地与建筑群有机结合在一起。这种组团式的集中布局，有利于城市交通的组织，避免城市交通对中心区域公共活动的干扰。同时组团内部结合供水干管网，完善组团内消防设施。

3、城市的博物馆、体育馆、青少年活动活动中心、农贸市场、建材市场等人员密集的建筑及历史文化遗址片区，应设置集散广场或场地，广场或场地宜与城市干道有良好的联系，便于平时人流和车流的集散和火灾时人员及物资的安全疏散。对于上述地段应适当加密消火栓间距、合理布置消防水鹤等消防设施。

- 五、商业金融、文化设施的消防安全布局规划

新建、改建、扩建的各类商业设施、金融、文化娱乐设施设计和施工必须严格执行国家有关消防技术规范要求，控制三级耐火等级建筑，严格限制四级耐火等级建筑并同步建设消防设施。

有大量车流、人流集散的多、低层建筑如影剧院、展览馆、大型商场、体育馆、游乐场、车站等，其后退道路红线距离不得小于10米。

- 六、历史文化遗址的消防安全布局规划

1、历史文化建筑在确保安全、不违反有关规定的前提下根据其保护等级，所处位置，历史价值及火灾危险性，分别提出使用范围及性质，在保护单位范围内，禁止搭建易燃建筑，已搭建的应予以拆除。

2、完善和提高历史文化遗址周边消防设施配置水平、建立遗址周边火灾处理应急预案。

- 七、城市对外交通运输的消防安全布局规划

1. 铁路、公路和航空等城市对外交通区应尽量减少对城市的干扰。

铁路、公路应尽量避免分割城市、穿越居住区或易燃易爆危险物品工厂、仓库集中的地区，防止对这些地区带来不安全因素和一旦发生火灾后，影响救灾活动。

2. 铁路客（货）运站和货场

铁路客运站是人员经常密集的场所，应合理确定其位置。要远离易燃易爆的工厂、仓库、储罐区及易燃可燃材料堆场，应布置在散发易燃易爆气体、粉尘工业企业的全年最小频率风向的下风侧，以保安全。

货运站和货场应设置在避开易燃易爆的工厂、仓库、储罐区的安全地带。编组站应设置在城市郊外的安全地带。以大宗货物为主的专业性货运站，一般应设在城市外围，接近其供应的工业区、仓库等货物集散点；易燃、易爆物品的货运站应设在城市郊区，并有一定的安全隔离带。

3. 公路汽车客、货运站

其布置应方便与城市主要道路系统的联系，车流合理，出入方便，地点适中，便于旅客和货物的集散，同时又不影响城市的生产和生活。

- 九、地下工程及加油加气站等的消防安全布局规划

一）规划原则

1、液化石油气供应基地、供应站必须远离城市、居民区、重要的公共设施、军事设施、历史建筑、风景区等，且应选择在地区全年最小频率风向的上风侧。

2、气化站、混气站应选择在所在地区全年最小频率风向的上风侧，且应通风良好、不易积存液化石油气的地段。

3、按照城市规划要求，燃气储罐应分散布置在用户集中的安全地带。

（1）、燃气调压站应根据用户分布情况，设置在居民区的街坊、绿化地等用气负荷中心安全地带。

（2）、高压、中压燃气管道宜布置在城市的边缘。

4、石油库及其它易燃可燃液体仓库应布置在城市郊区的独立地段，远离电站、变电所、重要交通枢纽、大型水库、水利工程等重要设施，最好建立在地势低洼处，设置一定的隔离地带，并应布置在该市常年主导风向的下风或侧风向。

5、加油加气站应纳入城市的统一规划和建设中，进行合理布点。应当处理好方便加油（气）和不影响周围消防安全及避免干扰交通之间的关系。

二）地下工程的消防安全布局规划

全面安排和协调人防建设与城市建设相结合发展的要求，使城市建设符合防空抗毁的要求，人防工程的建设应与城市建设相结合。

结合城市大型公共设施的建设，如机场、火车站、汽车站等，修建平战结合的防空地下室。

按照城市总体规划及相关规划，合理布置城市地下建（构）筑工程，建设和管理严格执行国家消防规范。人防工程的耐火等级应为一级，其出入口地面建筑的耐火等级不应低于二级。人防工程消防应以防为主，制定防火管理规定，主支干道和连接通道内，应按分段防毒、防烟、防灌水要求，进行分段防火、密闭。多层工事宜采用封闭式防火楼梯间，并设防火门。严禁修在距易燃车间和易爆仓库50米以内地区或距储存大量有毒液体、有毒重气体的储罐100米以内的地区。人防工程的出入口地面建筑与周围建筑物之间的防火间距应按《建筑设计防火规范》的有关规定执行。

三）加油、加气站的消防安全布局规划

1. 加油、加气站站址的选择，应符合城市规划、环境保护和防火安全的要求。

2. 主城区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站。

3. 城区内的加油站宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉口附近。

4. 加油、加气站与道路、建筑物、构筑物、绿带、明火及易燃易爆危险品等的安全距离需参照《汽车加油气站设计与施工规范（GB50156-2006）》、 《建筑设计防火规范（GB50016-2012）》（送审稿）控制。

5. 城市加油站必须加强消防监督，消除火灾隐患，对现有或新增加油站点均应完备手续，取消违章站点。

6. 加油站油罐必须采用直埋式，应推广密闭卸油装置。

四）油库的消防安全布局规划

规划将城市建成区南侧建材市场对面现状油库迁至规划城市建设用地及城市远景备用地以外。

五）城市燃气输配工程的消防安全布局规划

城市燃气输配系统一般由输气站、输配管网、储配站、调压站、调压箱及运行服务设施等组成。输气站、燃气管道、储气设施、调压站等建设必须纳入城市规划和消防管理。

1、储配站

（1）、储配站的站址应符合城市总体规划和城市消防规划等的要求，同时应征得城市规划部门和消防监督、环保等部门同意或批准。

（2）、燃气储罐应分散布置在用户集中的安全地带。

（3）、储配站站址应具有良好的消防供水条件。

2、输配管网

（1）、高压、中压燃气管道宜布置在城市的边缘。中压A燃气管道宜布置在城市边缘和市区有足够的安全距离地段。

（2）、中压B燃气管道应布置在城市燃气用气区便于与低压管道连接的规划道路上，但应尽量避免布置在交通干道和闹市区的繁华街道。

（3）、中压管道应布置成环状，以提高输配气的安全可靠性。

（4）、中压管道的布置要考虑调压站分布位置，尽量使中压管道靠近调压站，以缩短连接支管的长度。

（5）、长输管道不得连接单个居民用户。由高、中压管道直接供气的大用户，其引出支管末端必须考虑设置专用调压器的位置。

（6）、低压管道直接向用户输配气，为了保证安全用气，应尽量布置成环状，对于新发展区，可布置成枝状。

（7）地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆物品和有腐蚀性液体的地下通过，并不宜与其它管道或电缆同沟敷设，如果必须同沟敷设时，应采取防护保护措施。

（8）燃气管道穿过城市主要干道时，应敷设在套管或地沟内。当穿越或跨越重要河流时，必须在河流两岸设置阀门。

3、调压站与调压装置

（1）、城市燃气调压站（室）应根据城市规划和燃气用户分布情况进行布局。

（2、）区域调压站应设置在居民区的街坊、绿化地等用气负荷中心安全地段。当设置在街坊内或人流数多的场所时，其四周应设置围墙。

（3）、调压站应尽量采用地上式，如果受条件限制必须采用地下式时，要采取可靠的通风措施。

（4）、城市调压站或调压装置与建（构）筑物的防火间距不应小于附表1的要求。

六）老城区的消防安全布局规划

1、 维修旧住房，提高耐火等级。

一般应根据住房的不同结构类型、损坏程度。日照通风条件等决定维修或翻建方式，使居住区建筑的耐火等级得到提高。

2、改善居住环境，增加防火间距。

应拆除老城区中搭建的杂乱棚屋或其他简陋的临时建筑，通过一定的分割和清理障碍，调整院落和户外空间，增加防火间距，同时也可改善居住区的环境卫生和日照、通风条件。

3、整顿道路，满足消防要求。

老城区的道路往往简陋、狭窄、弯曲而不畅通，应有计划的进行疏通和铺设；同时在控制规划道路红线的前提下，通过裁弯取直、扩宽打通、封闭废弃、改变道路性质等方法来调整和改善道路系统，满足消防要求。

4、结合调整、增设公共设施，解决消防用水。

在老城区逐步建设完善的给水系统，保护或改造原有水井，调整增设公共消火栓、路灯、公厕、垃圾箱等，采取适当新建或利用旧房加以改建的办法，调整充实商业服务、文化教育、医疗卫生等设施。

5、调整用地布局，减少火灾危险程度。

## 第三章 消防站布局规划

消防站是保护城市消防安全的重要公共设施，是城市消防安全体系的重要组成部分，是增强城市抗御火灾能力和处理突发性灾害事故的重要力量。

- 一、规划原则

1）规划布局原则

城市规划区内消防站的布局，一般应以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。

2）辖区面积确定原则

1、普通消防站一般不应大于7平方公里；设在近郊区的普通消防站仍以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积，其辖区面积不应大于15平方公里。同时结合城市的火灾风险，通过评估方法参考确定消防站辖区面积。

2、特勤消防站兼有辖区消防任务的，其辖区面积同普通消防站。

3）防站选址原则

1. 应设在辖区内适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段，其用地应满足业务训练的需要。

2. 其主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于50米。

3. 辖区内有生产、贮存易燃易爆化学危险品单位的，消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处，其边界距上述部位一般不应小于200米。

4. 消防站车库门应朝向城市道路，至道路红线的距离不应小于15米。

4）消防站布局原则

1、根据城市总体规划确定的用地布局、结构和各个组团的功能定位，并结合对城市各评价区域火灾风险等级的评估结果，确定消防站辖区面积。消防站采取均衡布局与重点保护相结合的布局结构。

2、区别对待城市旧区、新区的消防站布点密度，视土地资源状况，城市旧区采取“小而密”的布局原则，新区采取以一级普通消防站为主的布局原则，形成疏密结合的整体布局。

3、消防站一般不应设在综合性建筑物中。特殊情况下，设在综合性建筑物中的消防站应有独立的功能分区。

4、坚持统一规划、分期实施、远近期结合的原则。

5、重点突出消防规划实施的可操作性，具体落实并有效控制城市消防站（设施）的建设用地，确保消防站近期和远期建设都能与城市建设同步发展。

6、消防站理想布局形态与实际可用土地资源相结合的原则。

- 二、消防站布局规划

一）消防站布局规划

1、标准型普通消防站（一级消防站）

根据塔什库尔干县县城总体规划，县城规划建设一座一级普通消防站。

规划消防站位于新加坡乡管大酒店以东、帕米尔路以南，占地面积约2.0公顷。负责县城及周边乡、牧场的灭火救援任务。重点消防单位以及公安消防部门指定的单位，应另行配套设置专职消防队或其他消防设施。

二）消防站建设用地

1、消防站用地管理

对于本规划中确定的消防站的位置及用地，城市规划管理部门有责任进行控制、预留，城市规划、土地、建设、消防监督等行政主管部门，应严格按照本规划进行消防站用地和建设管理。

任何单位和个人不得占用消防站用地进行其它建设活动，不得将消防站用地与其它用地进行商业、开发性质的土地置换，对于城市重大市政工程、公益事业建设项目确需调整置换消防站用地，应另行选择新的、合理的消防站用地后，才能调整置换消防站用地。

2、消防站用地面积

消防站建设用地应根据建筑占地面积,车位用地和室外训练场地面积等确定。各类消防站建设用地面积应符合《城市消防站建设标准》（建标152-2011）的规定：

（1）一级普通消防站 3900m2～5600m2。

（2）二级普通消防站 2300m2～3800m2。

（3）特勤消防站 5600m2～7200m2。

（4）战勤保障消防站 6200m2～7900m2。

注：上述指标未包含站内消防车道、绿化用地的面积，各地在确定消防站建设用地总面积时，可按0.5～0.6的容积率进行测算。

根据新疆消防总队有关文件，特勤消防站用地不小于50亩，建筑面积4000-5600平米，执勤保障消防站用地不低于50亩，建筑面积4600-6800平米;普通消防站用地不低于30亩，建筑面积2700-5000平米。

3、 消防训练场每个消防站内均设有多功能的消防训练场，该场地能承担消防体育、消防技能、消防模拟训练以及其它消防专业训练等。

4、消防调度指挥中心设在规划消防站内，这样便于调度指挥统一规划。

5. 新建消防站需执行部颁消防站用地和建设标准以及相应的灭火技术装备和人员配备，以保证消防站和训练的需要。

三）消防站建筑标准

消防站的建筑标准，应根据消防站的类别和有利执勤备战、方便生活、安全使用等原则合理确定。消防站的建筑面积指标应符合下列规定：

1、消防站的建筑面积指标应符合下列规定：

（1）、一级普通消防站 2700m2～4000m2。

（2）、二级普通消防站 1800m2～2700m2。

（3）、特勤消防站 4000m2～5600m2。

（4）、战勤保障消防站 4600m2～6800m2。

2、消防站各种用房的使用面积指标可参照表5-1确定。

3、消防站建筑物的耐火等级不应低于二级。

4、塔什库尔干县城的抗震设防烈度为Ⅶ度，消防站建筑物按乙类建筑进行抗震设计，并按设防烈度Ⅷ度采取抗震构造措施。

5、消防车库应保障车辆停放、出动、维护保养和非常时期执勤备战的需要。

（1）、车库设备用车位及修理间、检修地沟。修理间应用防火墙与其它部位隔开，并不宜靠近通信室。

（2）、消防车库的设计，应有车辆充气、充电和废气排除的设施。

（3）、消防车库内外沟管盖板的承载能力，应按最大吨位消防车的满载轮压进行设计。车库地面和墙面应便于清洗，且地面应有排水设施。库内（外）应有供消防车上水用的市政消火栓。

6、消防站内的走道、楼梯等供迅速出动用的通道的净宽，单面布房时不应小于1.4米，双面布房时不应小于2.0米，楼梯不应小于1.4米。通道两侧的墙面应平整、无突出物。楼梯踏步应平缓，楼梯倾角不应大于30度。

7、 消防站应设必要的业务训练与体能训练设施。

8、消防站建筑装修、采暖通风空调和给排水设施的设置应符合下列规定：

（1）、消防站外装修应符合城市规划的要求，并宜采用体现消防站特点和不易老化的装修材料。消防站的内装修应适应消防人员生活和业务训练的需要，并宜采用明快和容易清洗的装修材料。

（2）、按国家有关规定设置采暖设施，并应积极使用城市热网或集中供暖。消防站的业务用房、干部战士备勤室、餐厅和通信室、体能训练室等设空调等降温设施。

（3）、消防站设置给水、排水系统。

9、消防站的供电负荷等级不宜低于二级，并应设置配电室。消防站内应设电视、网络和广播系统，宿舍、车库、通信室、体能训练室、会议室、图书阅览室、餐厅及公共通道等，应设事故照明。

消防站主要用房及场地的照度标准应符合国家现行有关标准的规定。

10、消防站各建筑面积：

表5-1消防站各种用房的使用面积指标（m2）

| 房屋 类别 | 建筑名称 | 消防站类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通消防站 |  | 特勤消防站 |
|  |  | 一级普通消防站 | 二级普通消防站 |  |
| 业务用房 | 消防车库 | 540～720 | 270～450 | 810～1080 |
|  | 通信室 | 30 | 30 | 40 |
|  | 体能训练室 | 50～100 | 40～80 | 80～120 |
|  | 训练塔 | 120 | 120 | 210 |
|  | 执勤器材库 | 50～120 | 40～80 | 100～180 |
|  | 训练器材库 | 20～40 | 20 | 30～60 |
|  | 被装营具库 | 40～60 | 30～40 | 40～60 |
|  | 清洗室、烘干室、呼吸器充气室 | 40～80 | 30～50 | 60～100 |
|  | 器材修理间 | 20 | 10 | 20 |
|  | 灭火救援研讨、 电脑室 | 40～60 | 30～50 | 40～80 |
| 业务附属 用房 | 图书阅览室 | 20～60 | 20 | 40～60 |
|  | 会议室 | 40～90 | 30～60 | 70～140 |
|  | 俱乐部 | 50～110 | 40～70 | 90～140 |
|  | 公众消防宣传教育用房 | 60～120 | 40～80 | 70～140 |
|  | 干部备勤室 | 50～100 | 40～80 | 80～160 |
|  | 消防员备勤室 | 150～240 | 70～120 | 240～340 |
|  | 财务室 | 18 | 18 | 18 |
| 辅助 用房 | 餐厅、厨房 | 90～100 | 60～80 | 140～160 |
|  | 家属探亲用房 | 60 | 40 | 80 |
|  | 浴室 | 80～110 | 70～110 | 130～150 |
|  | 医务室 | 18 | 18 | 23 |
|  | 心理辅导室 | 18 | 18 | 23 |
|  | 晾衣室（场） | 30 | 20 | 30 |
|  | 贮藏室 | 40 | 30 | 40～60 |
|  | 盥洗室 | 40～55 | 20～30 | 40～70 |
|  | 理发室 | 10 | 10 | 20 |
|  | 设备用房（配电室、锅炉房、空调机房） | 20 | 20 | 20 |
|  | 油料库 | 20 | 10 | 20 |
|  | 其 他 | 20 | 10 | 30～50 |
| 合 计 |  | 1784～2589 | 1204～1774 | 2634～3654 |

四）消防站的装备标准和人员配备

1、消防站的装备标准

普通消防站装备的配备应适应扑救本辖区内一般火灾和抢险救援的需要，特勤消防站的装备配备应适应扑救与处置特种火灾和灾害事故的需要。

2、消防站消防车辆的配备

（1）、消防站的消防车辆配备数量应符合表5-2的规定。

表5-2  消防站配备车辆数量 (辆)

| 消防站类别 | 普通消防站 |  | 特勤消防站、战勤 保障消防站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级普通消防站 | 二级普通消防站 |  |
| 消防车辆数 | 5～7 | 2～4 | 8～11 |

（2）、消防站配备的常用消防车辆品种，宜符合附表5-3的规定。

表5-3  各类消防站常用消防车辆品种配备标准 (辆)

| 消防站类别 |  | 普通消防站 |  | 特勤消防站 | 战勤保障消防站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级普通消防站 | 二级普通消防站 |  |  |
| 灭火消防车 | 水罐或泡沫消防车 | 2 | 1 | 3 | — |
|  | 压缩空气泡沫消防车 | △ | △ |  |  |
|  | 泡沫干粉联用消防车 | — | — | △ | — |
|  | 干粉消防车 | △ | △ | △ |  |
| 举高消防车 | 登高平台消防车 | 1 | △ | 1 | — |
|  | 云梯消防车 |  |  |  |  |
|  | 举高喷射消防车 | △ |  | △ |  |
| 专勤消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | △ | 1 | — |
|  | 排烟消防车或照明消防车 | △ | △ | △ | — |
|  | 化学事故抢险救援或防化洗消消防车 | △ | — | 1 | — |
|  | 核生化侦检消防车 | — | — | △ | — |
|  | 通信指挥消防车 | — | — | △ | — |
| 战勤保障消防车 | 供气消防车 | — | — | △ | 1 |
|  | 器材消防车 | △ | △ | △ | 1 |
|  | 供液消防车 | △ | — | △ | 1 |
|  | 供水消防车 | △ | △ | △ | △ |
|  | 自装卸式消防车（含器材保障、生活保障、供液集装箱） | △ | △ | △ | △ |
|  | 装备抢修车 | — | — | — | 1 |
|  | 饮食保障车 | — | — | — | 1 |
|  | 加油车 | — | — | — | 1 |
|  | 运兵车 | — | — | — | 1 |
|  | 宿营车 | — | — | — | △ |
|  | 卫勤保障车 | — | — | — | △ |
|  | 发电车 | — | — | — | △ |
|  | 淋浴车 | — | — | — | △ |
| 消防摩托车 |  | △ | △ | △ | — |

注：①表中带“△”车种由各地区根据实际需要选配；

②各地区在配备规定消防车数量的基础上，可根据需要选配消防摩托车。

（3）消防站主要消防车辆的技术性能应符合5-4的规定。

表5-4 普通消防站和特勤消防站主要消防车辆的技术性能

| 消防站类别 |  | 普通消防站 |  |  |  | 特勤消防站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级普通消防站 |  | 二级普通消防站 |  |  |  |
| 发动机功率（kW） |  | ≥180 |  | ≥180 |  | ≥210 |  |
| 比功率(kW/t) |  | ≥10 |  | ≥10 |  | ≥12 |  |
| 水罐消防车出水性能 | 出口压力(MPa) | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 1.8 |
|  | 流量(L/s) | 40 | 20 | 40 | 20 | 60 | 30 |
| 泡沫消防车出泡沫性能(类) |  | A、B |  | B |  | A、B |  |
| 登高平台、云梯消防车额定工作高度(m) |  | ≥18 |  | ≥18 |  | ≥50 |  |
| 举高喷射消防车额定工作高度(m) |  | ≥16 |  | ≥16 |  | ≥20 |  |
| 抢险救援消防车 | 起吊质量(kg) | ≥3000 |  | ≥3000 |  | ≥5000 |  |
|  | 牵引质量(kg) | ≥5000 |  | ≥5000 |  | ≥7000 |  |

（4）消防站灭火器材配备，不应低于附表5-5的规定。

表5-5  普通消防站、特勤消防站灭火器材配备标准

| 消防站类别 | 普通消防站 |  | 特勤消防站 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级普通消防站 | 二级普通消防站 |  |
| 机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵) | 2台 | 2台 | 3台 |
| 移动式水带卷盘或水带槽 | 2个 | 2个 | 3个 |
| 移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等） | 3个 | 2个 | 3个 |
| 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 2套 | 2套 | 2套 |
| 二节拉梯 | 3架 | 2架 | 3架 |
| 三节拉梯 | 2架 | 1架 | 2架 |
| 挂钩梯 | 3架 | 2架 | 3架 |
| 常压水带 | 2000m | 1200m | 2800m |
| 中压水带 | 500m | 500m | 1000m |
| 消火栓扳手、水枪、分水器以及接口、包布、护桥、挂钩、墙角保护器等常规器材工具 | 按所配车辆技术标准要求配备，并按不小于2:1的备份比备份 |  |  |

注：分水器和接口等相关附件的公称压力应与水带相匹配。

（5）、特勤消防站和普通消防站的抢险救援器材品种及数量配备不应低于《城市消防站建设标准》的有关规定。抢险救援器材的技术性能应符合国家有关标准。

消防站消防人员基本防护装备和特种防护装备配备品种及数量不应低于《城市消防站建设标准》的有关规定。防护装备的技术性能应符合国家有关标准。

（6）、根据灭火救援需要，特勤消防站可视情况装备消防搜救犬，并建设相应设施，配备相关器材。

（7）、消防站通信装备配备，应符合现行国家标准《消防通信指挥系统设计规范（GB50313—2000）》的规定。

（8）、消防站应设置单双杠、独木桥、板障、软梯及室内综合训练器等技能、体能训练器材。

（9）、消防站的消防水带、灭火剂等易损耗装备，应按照不低于投入执勤配备量1：1的比例保持库存备用量。

3、消防站的人员配备

（1）、消防站一个班次执勤人员配备，可按所配消防车每台平均定员6人确定，其他人员配备应按有关规定执行。

（2）、消防站人员配备数量，应符合表5-6的规定。

表5-6   消防站人员配备数量（人）

| 消防站类别 | 普通消防站 |  | 特勤消防站 | 战勤保障消防站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级普通消防站 | 二级普通消防站 |  |  |
| 人数 | 30～45 | 15～25 | 45～60 | 40～55 |

- 三、社会消防组织

县城周边乡镇建议成立消防互助队，配备简单消防器械，负责乡集镇小型火灾的紧急处置和救援工作。

## 第四章 消防给水规划

消防给水是扑救火灾的根本保证，为了有效地预防和扑救城市火灾，必须高度重视城市消防给水设施的规划建设和保证充足的消防用水量。

- 一、消防站布局规划

1、城市给水与消防合并管网系统的规划和设计，应立足于满足城市大多数单体建、构筑物消防流量的需要；特定区域的消防独立给水管网系统的规划和设计，应立足于满足该区域大多数单体建、构筑物消防流量的需要。

2、对于消防给水缺乏的大面积棚户区、现有消防给水管网的给水管道陈旧、管径、水量、水压不能满足消防要求的老城区，一方面要结合区域内生活、生产给水管道的改造，积极改善消防给水设施，如加大给水管径、增设消火栓和加压点，另一方面要进一步解决消防用水量，如增设消防水池、利用江河湖泊等天然水源和其他人工水源作为消防水源，作到有计划、按步骤进行改造。

3、城市消防给水管网压力低的区域（如城市边缘），应积极规划和建设区域给水加压站。

4、适当提高城市消防给水系统管道的最小管径、最不利点消火栓的压力和最小流量。

- 二、 消防用水量

根据塔什库尔干县城总体规划，到2030年城市人口将达1.5万人，同一时间内的火灾次数为二次，一次灭火用水量为30升／秒。

2030年规划城市人口为3.0万人，同一时间内的火灾次数为二次，一次灭火用水量为30升／秒。

表6-1  城市室外消防用水量表

| 人数（万人） | 同一时间内火灾次数（次） | 一次灭火用水量（l/s） |
| --- | --- | --- |
| ≤1.0 | 1 | 10 |
| ≤2.5 | 1 | 15 |
| ≤5.0 | 2 | 25 |
| ≤10.0 | 2 | 35 |
| ≤20.0 | 2 | 45 |
| ≤30.0 | 2 | 55 |
| ≤40.0 | 2 | 65 |
| ≤50.0 | 3 | 75 |
| ≤60.0 | 3 | 85 |
| ≤70.0 | 3 | 90 |
| ≤80.0 | 3 | 95 |
| ≤100.0 | 3 | 100 |

注：城市室外消防用水量应包括居住区、工厂、仓库（含堆场、储罐）和民用建筑的室外消火栓用水量。当仓库和民用建筑的室外消火栓用水量按下表计算，其值不一致时，应取其较大值。

表6-2 工厂、仓库及民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量表

| 耐火等级 | 建筑物类别 |  | 建筑物体积 V(m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V≤1500 | 1500＜V≤3000 | 3000＜V≤5000 | 5000＜V≤20000 | 20000＜V ≤50000 | V＞50000 |
| 一、二级 | 厂房 | 甲、乙类 丙类 丁、戊类 | 10 10 10 | 15 15 10 | 20 20 10 | 25 25 15 | 30 30 15 | 35 40 20 |
|  | 仓库 | 甲、乙类 丙类 丁、戊类 | 15 15 10 | 15 15 10 | 25 25 10 | 25 25 15 | — 35 15 | — 45 20 |
|  | 民用建筑 |  | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 三级 | 厂房 （仓库） | 乙、丙类 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | — |
|  |  | 丁、戊类 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
|  | 民用建筑 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | — |
| 四级 | 丁、戊类厂房（仓库） |  | 10 | 15 | 20 | 25 | — | — |
|  | 民用建筑 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | — | — |

注：1 室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算；
2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的建筑物，其室外消火栓用水量应按三级耐火等级民用建筑的消防用水量确定；
3 铁路车站、码头和机场的中转仓库其室外消火栓用水量可按丙类仓库确定。

6.3 消防水源

消防水源是城市公共消防设施的主要组成部分，是城市安全建设中必不可少的重要因素。

1、城市消防水源的种类

（1）、城市给水管网上设置的消火栓、消防水鹤；

（2）、消防水池、水井、喷水池、水库等人工水体；

（3）、河流、湖泊、池塘、溪沟等天然水体。其中第一类水源是最主要的消防水源，其它水源是辅助水源。

2、 加强消防水源的建设管理

建设、管理消防水源，以备灭火急需。城市公共消防水源在整个灭火过程中具有举足轻重的作用，在一定程度上决定着灭火的成败。消防水源建设必须与城市建设同步进行。

（1）、消防水源建设明确纳入城市建设发展的总体规划，从立法的角度，进一步明确各种消防水源的规划、建设、管理的职责单位。

（2）、消防给水规划应当采用多种水源互补的给水体系。

配置必要的城市消防水池、充分利用天然和其它人工水源作为消防水源。结合城市避难场所的设置和区域开发建设需要，沿天然水源设置建设取水码头或取水井，增强天然水源的利用率，以弥补城市人工消防水源的不足。

这些水源必须确保消防安全使用的条件，保证一定的储水量、设置消防车取水口，留出消防车能够靠近取水的通道以及标识特殊的醒目标志等，满足灭火时的需要。

3、消防水源规划

（1）、结合目前经济技术条件和消防装备状况，本规划确定消防水源采用以城市自来水为主，以天然水源为辅的原则，解决城市灭火靠消防车运水的问题，保证城市消防用水的需要。

（2）、塔什库尔干县城区供水水源为现状水厂，通过修建供水水管道引水至塔什库尔干县城区。

塔什库尔干县城区水厂现状供水规模3500立方米/日，近期2020年供水规模13000立方米/日。

（3）充分利用天然水源，保证消防用水的需要。

对城市总体规划所确定的重点水面要采取积极措施加以保护，并由城建部门、水利部门通力合作，综合治理，付诸实施。积极开发利用就近天然地表水，确定县城北侧的城镇水库为主要天然消防水源，在城镇水库确定消防码头，修建通向天然水源的消防车道和取水设施，为消防车取水灭火创造条件。

四） 消防给水管网系统

1、消防给水采用以城市给水管网系统为主，其它人工和天然水源为辅的给水方式。因此，应当结合城市给水工程规划，合理规划和建设合用的消防给水管网系统，完善城市水厂、加压泵站、给水管网、消防取水设施的规划和建设，满足消防给水的需要。

2、每个消防站的责任区至少设置一处城市消防水池或天然水源取水码头以及相应的道路设施，作为城市自然灾害或战时重要的消防备用水源。

3、合理布置消防给水管网系统的配水管网、确定配水管网的尺寸和压力，满足管网所需的设计用水量。

4、消火栓配水管网的布置形式

配水管网应尽可能布置成环状，能使消防取水设施至少从两个方向取水，可大大增加输水的可靠性。这种设置还能够保证消防灭火时大流量消防用水的集中使用，最大程度地减少阻力损失，保证所需的供水工作压力。

（1）、主干管应尽可能布置在两侧均有较大用户的道路上，主干管之间应设置成几个相互连通的环状，两平行干管的间距一般控制在500—1000米。对于较长、较大的主干管，应在其低点安装放空阀，高点安装空气释放阀。

（2）、一个主干管到另一个主干管的环状管网间应设置成一些更小的环状管网。正常情况下至少沿城市街道，特别是沿商场、宾馆饭店、医院、学校、幼儿园以及大型文体娱乐设施场所等附近道路铺设的管道应环状布置。

（3）、环状管网应用阀门分成若干独立段，保证部分管道关闭维修时，其它管道仍能继续供水，也能保证管道破裂时仅仅影响破裂区域水的供应。用阀门分成若干独立段的环状配水管网，每段内消火栓数量不宜超过5个。

（4）、消火栓配水管直径，建议最小公称直径不应小于150毫米。

（5）、消火栓配水管最小供水压力应采用0.1MPa。

五）消防供水设施的设置1)消火栓的设置

1、消火栓应沿道路设置，间距不应超过120米；当道路宽度超过60米时，宜在道路两边设置消火栓，并宜靠近十字路口。

- 二、消防栓布局规划

地下式消火栓应有直径为100毫米和65毫米的栓口各一个，并有明显标志。

一)设防等级

市政消火栓等消防供水设施的设置数量或密度，应根据被保护对象的价值和重要性、潜在的火灾风险、所需的消防水量、消防车辆的供水能力、城市未来发展趋势等因素综合确定。

（1）、对于按大火设防的商业区，在距建筑物120米铺设水带距离范围内设置的消火栓合计供水流量应达到所需消防水流量的二分之一以上，且不应少于5个消火栓；距建筑物300米水带铺设长度范围内设置的消火栓合计供水流量，应达到全部所需消防水流量。距建筑物120米至300米水带铺设长度范围内的消火栓，其供水能力应按标定流量的三分之二计算。

（2）、对于按中火设防的商业区或其它功能区，应保证消火栓的设置间距不大于120米，并且在距建筑物120米水带铺设距离范围内设置的消火栓数量不少于4个，同时还应保证在建筑物的300米水带铺设长度范围内设置的消火栓合计供水流量达到全部所需消防水流量。

（3）、对于按小火设防的居住区，应保证每一幢建筑同时有不少于2个消火栓保护。

二）消火栓设置位置

应根据被保护建筑物的重要性合理确定。如对于医院、幼儿园、疗养院、学校以及大型体育文化娱乐设施等所需消防水流量不一定很大，但潜在生命危险却很高的场所，在每座建筑的60米范围内至少应有2个消火栓。

①、消火栓应尽可能在十字路口或距离十字路口比较近的位置设置。

②、最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa，每个消火栓流量应按10 L/s-15 L/s计算。

规划新建消火栓183个。

三）消防水鹤的设置

消防水鹤既是城市公用消防设施，又是市政工程的附属设施，其管理应等同于其它公用设施，应建立专门的管理机制，实行专门管理。一旦发现消防水鹤损坏失效应视同于管网抢爆进行处理。还应建立对消防水鹤定期检查维修计划，实施定期的维护保养措施。要定期进行排水操作检查，一方面确定消防水鹤启闭是否有效，功能是否正常，水压水量是否在正常范畴。另一方面要检查消防水鹤是否被广告、污物影响，及时清理擦拭，便于紧急情况下快速操作。

消防水鹤应成为现代城市公用消防设施的重要组成部分，应该将消防水鹤与城市水、电、气、通讯、交通等置于同等重要位置，将其纳入城市消防规划的设计范畴，增强城市抗御火灾的整体水平，普及消防水鹤的使用必将为城市的抗御火灾的能力起到极大的促进作用。

1、 城市消防水鹤的布局以保证2支19毫米水枪（流量6.5 L/s）不间断出水灭火的原则确定。

2、 消防水鹤保护半径不应超过1000米。

3、 距街、路边缘不应超过1米，距建筑外墙不应小于5米。

4、 消防水鹤应设在主干管和主要道路的绿岛或人行步道附近，最小管径不小于150毫米，其放水管对应的路面应有雨水（口）井。

规划共新建消防水鹤5座。

四）消防水池及取水点规划

城市消防供水系统管网应布置成环状：若确有困难设置成支柱状管网和当符合下列情况之一时，应设置城市消防水池;

1、 无市政消火栓或消防水鹤的城市区域；

2、无消防车道的城市区域；

3、消防供水不足的城市区域或建筑群（包括大面积棚户区或建筑耐火等级低的建筑密集区，历史文化街区，文物保护单位）。

4、消防水池容量应根据保护对象计算确定。蓄水容量最低不宜小于100m³。

在有地表取水条件的地方可设置消防取水点，作为消防用水的补充。

规划在城区北部和西部各设置一处消防取水点。

5）消防供水设施的改造

1、对现有的无水或出水压力达不到要求的消火栓进行改造。

2、对大面积棚户区或建筑耐火等级低的建筑密集区，无消防车通道的，应修建消防储水池。

3、凡旧区改造、新区建设、道路翻建、新建道路，都必须同时改造或新建消防供水设施，要求一步到位。

4、加强对市政消火栓的设计审查、施工验收、维护的监督管理。室内消防供水系统与城市供水管网未接通或管径不符合要求的，必须接通和进行改造。

## 第五章 消防供电规划

- 一、 规划原则

1、将城市消防供电规划纳入城市电力专项规划中，使供电系统的设计满足消防要求。

2、各级变配电站、电厂的总平面布局及各种设施的配备要满足消防要求，确保安全供电。

3、一级负荷单位采用双电源供电，二级负荷单位采用双回路电源供电，各类建筑的供电系统建设按国家有关规范标准执行，确保消防用电。

4、严格执行电力法及电力线路防护规程，高压线路走廊、电厂、变电站与易燃易爆品的防火间距必须符合消防安全要求。

- 二、供电规划

1、电源规划

为满足各用电点用电负荷的需要，县城以已经建设完成并即将投运的110kV变电站作为县城电源。

新建消防泵站必须保证双回路电源供电，对消防安全重点单位供电设备存在隐患的，应限期整改。

2、线路通道规划

高压架空电力线路采用占地较少的窄基杆塔和多回同杆架设的紧凑型塔架。

县城及周边220kV高压架空电力线路走廊宽度为40米，110kV高压架空电力线路走廊宽度为25米。规划35kV高压架空电力线路高压走廊控制宽度20米。

3、严格按照《电力线路防护规程》和城市规划规定，控制保护高压线走廊和变电所。

架空线路与加油站、油库、化工厂、储气罐的防火间距不得小于1.5倍电杆（塔）高度；35千伏以上架空电力线与储气罐防火间距不得小于40米，与油库不得小于30米；在现有及规划的高压线走廊内不得建设易燃易爆设施。

4、消防、供水、供电、供气、医疗急救、交通管理、环保、气象、地震等单位应按国家有关规范设双回路电源供电。

发生火灾时，供电部门必须实施供电调度，确保扑救火灾用电。

5、大型建筑物和重要场所的变配电设施应尽量采用无油的开关、变压器等设备。

6、在设计、施工、管理中严格执行“用电负荷等级分类”等供电有关规定，确保各类建筑尤其是地下和大型公共建筑、大型企业的消防供电可靠性,保障建筑物内部消防和疏散设备在火灾发生时，能正常使用。

## 第六章 消防通信及指挥系统规划

消防通信及指挥系统规划与城市电信专项规划相结合，建设多功能、现代化的通信系统，以适应现代化城市消防的 “快速反应、准确应变、灵活机动、高效统一”的要求。

- 一、规划原则

1、城市消防通信应与邮电通信、无线通信、城市信息网络等相关基础设施与环境的改造建设同步协调发展。

2、通信系统必须遵循迅速、准确、可靠、适用原则。

3、消防通信系统必须同时承担城市发生其它自然灾害或人为灾害时进行援救的通信保障任务。

4、城市的电信分局至消防通信调度指挥中心，应设置不少于两对的火警专线、相对独立区域的电信分局至消防队火警接警室的火警专线，不宜少于两对。

5、一级消防重点单位至消防通信调度指挥中心或责任区消防队，应当设有线或无线火灾报警设备。

- 二、消防通信及指挥系统

1、消防调度指挥中心

消防通信调度指挥中心是消防通讯系统的核心部分，也是实现全市消防通信现代化的关键。

消防调度指挥中心与市政府值班室、供水、供电、供气、气象、急救、交通、铁路、环保、地震、民航、驻军等消防重点保卫单位之间各设2对专用线，以保证火灾时各部门的相互配合,并具备自动报警功能，有条件时，增设数据和阁像传输功能，以便统一调度和协调指挥救援工作。

本次规划不再另行单独设立消防调度指挥中心，城区消防依靠塔城地区现有消防调度指挥中心及消防指挥系统。

2、城市消防通信指挥系统

在城市的火灾报警灭火调度指挥和抢险救援工作中应达到迅速、准确、可靠、实用等要求。因此，必须充分利用有线和无线两种通信手段的特长，并将先进的通信技术和计算机技术有机地结合，建立现代化的消防通信调度指挥系统，为迅速有效扑救火灾提供可靠的保障。

（1）、有线通信系统

规划以有线通信系统为主要消防通信方式。随市话电信公众的发展，有线通信应尽量利用公网的通路，规划在消防指挥中心，设综合火警受理台，具体要求如下：

①随时能接受所有“119”火警电话和火灾自动报警信号，具有呼叫排队和语音提示性能。

②具备实时快速反应能力，自动受理报警时，根据《消防通信指挥系统设计规范》的规定，从接警到各消防站接到下达出动命令的时间不超过30秒；人工受理报警时，从接警到各消防站接到下达出动命令的时间不超过45秒。

③为了确保系统的可靠性，除主要接警设备有热备份外，还有市话局直通“119”电话备用系统，主要设备应具备故障自动降级运行和故障告警功能。

④消防指挥中心综合调度台与各消防队之间的有线通信系统还应具有会议电话、日常业务通信、有线传真、广播、联动控制与无线设备和计算机连接等。

（2）、无线通信系统

无线通信系统应满足三级组网要求，实现有线通信与无线通信汇接。同时建立火灾无线报警系统，消防专用无线寻呼系统等，提高报警速度，逐步实现火警处理自动化，提高消防部队的快速反应能力

（3）、图像、数据传输系统

该系统的作用是：把火场所需的资料、图表、灭火预案等数据通过无线方式传输给现场灭火指挥中心，或把火场作战实况图像用无线方式传输到图像转播车或消防指挥中心的监视器上以及将火灾现场数据信息及时传回消防指挥中心，使指挥员随时、全面、准确地掌握火场情况，获取灭火作战指挥所需信息，有利于科学、有效地调度灭火力量，指挥灭火战斗。

（4）、计算机处理系统

计算机火警受理台是消防通信指挥系统的核心，它通过有线、无线通信、图像传输等网络对消防通信指挥中心、消防队、火场指挥车、城市重点保卫单位的各种信息进行采集、处理、存储、传送和输出，协调各分系统，完成消防通信指挥系统的功能。

（5）、广播系统

在消防指挥中心和消防中队各设一套广播系统。

（6）、其它要求

①消防通信系统不仅作为城市火灾报警和灭火调度指挥的通信系统，也要作为城市发生其它自然灾害或人为灾害时进行社会救援的通信系统。因此该系统应有广泛的适应性。

②消防通信指挥系统还应与110公安系统联网，以适应技术的发展，在设备配置和系统结构方面应尽量做到标准通用和模块化设计。

③消防队的通信配置应参照公安部的有关配置标准执行。

## 第七章 消防通道规划

消防车通道的畅通是保证在消防站接警后消防车辆在火灾发生五分钟内能够快捷迅速到达着火地点并进入火灾现场进行灭火扑救工作的基本条件。

- 一、消防车通道系统

1、组成

消防车通道系统依托城市道路网络系统，由对外交通道路、城市各级道路及小区内部消防车通道组成。

2、分类

（1）、一类消防车通道主要包括高速公路和连接市内各区、镇和功能组团的干线道路；

（2）、二类消防车通道主要包括城市组团内部的主、次干道及支路；

（3）、三类消防车通道主要包括小区级、组团级道路。

- 二、消防通道规划措施

一）城市道路方面

消防通道主要依靠城市主、次干道和支路。切实改善消防车应急通行状况，城市消防车通行能力达每小时30公里以上。

1、依托城市道路网络系统，完善各级道路的合理级配，建立高速畅通的消防通道脉络，确保消防车的通达性、时效性。

2、提高道路的使用效率，明确道路系统功能和等级，提高城市中心区路网密度，最大限度的减少交通堵塞，提高车辆通行能力。

3、在城市道路系统规划中，应能满足消防车辆通行要求。按照各条道路的作用、地位及所担当的通行任务，明确功能，合理分类，城市的主次干道应满足抢险救灾和疏散的要求。其宽度应考虑干道两侧房屋受火灾和地震倒塌后，路面受阻塞，局部车行道仍能保证消防车辆通行。

4、规划在城市次干道及次干路以上的道路中设置紧急状态专用车道，平时与其他车道同时使用，遇有紧急状态时通过加强交通管理，以专供消防车、救护车、110警车、抢险车等使用。

5、在规划新建、改建、扩建中尽量减少畸形道路，错位交叉和丁字路口的出现，严格按规范要求控制道路间距、宽度、转弯半径。

二）街区道路方面

1、为了保证平时和火灾时的车辆都能畅通，在规划建设城市街区道路时，必须同时考虑设置消防车道，其中心线平行间距不宜大于160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时，均应设置穿过建筑物的消防车道，给火灾扑救创造有利条件。

2、住宅区的主要干道、街区道路、组团道路的宽度、转弯半径均应满足消防车辆通行要求。

街区内尽头式消防车道应设回车道或者尺寸不应小于12m×12m的回车场，供水型消防车使用的回车场尺寸不应小于15m×15m，大型消防车的回车场的尺寸不宜小于18m×18m。

3、结合社区建设，整顿小区内部道路。

对随意封闭栽桩的现象，政府应形成规章制度由小区物业管理部门给予解决，对影响消防通道的建筑予以拆除。并把小区消防管理作为衡量小区物业管理的重要标准。

4、加强居民住宅区消防通道管理，保持畅通。

对原先没有建设汽车停车库的居民住宅区，要结合环境改造，增设汽车库及停车场地，改善老居民住宅区的消防安全环境。

对新建居民小区，要广泛开展调研，针对私家车发展迅猛的实际，逐步提高汽车库及停车场地建设标准，满足居民停车需要。

三）消防通道方面

1、大型公共建筑、工业、仓库区等，应遵照国家有关标准设置环形消防车通道、回车场，及并留出消防车及消防人员扑救火灾的操作场地。地下停车场(库)上的消防车登高面，应满足消防车荷载的承重要求；小区内消防车通道宽度及转弯半径，应满足国家相应规范要求。

2、整治城区商贸中心地带交通、停车秩序，确保大型建筑周边的消防通道畅通。

针对城区停车场地紧张的实际情况，有关部门在规划设计集中停车场地的同时，对已建成建筑原先设计的停车场要进行清理，要恢复原有使用功能。既可减少路面停车，又有利于城区交通环境改善，对消防车通行及火灾扑救都是十分重要的。

3、任何单位或个人，不准挖掘或占用消防车通道。必须临时挖掘或占用时，批准单位必须及时通知公安消防监督机构。

4、消防车道穿过建筑物的门洞时，其净高和净宽不应小于4m，门垛之间的净宽不应小于3.5m。

5、消防道路的宽度不应小于3.5M，道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时， 其净高不应小于4.5m，消防道路下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。

四）消防疏散、避难场地

消防疏散、避难场地不仅在发生重特大火灾时供人们疏散、避难，而且在发生地震等突发性灾害事故时也同样重要。规划利用城市各类广场、公园、绿地、运动场及学校单位内运动场等开阔场地作为城市防灾的疏散、避难场地。特别是在旧城改造当中，应适当开辟一些空地作为绿地、小型广场等，既提高了城市消防安全保障能力，又改善了居住环境。

规划南北向以中巴友谊路、喀喇库里路、红其拉甫路、乔戈里路，东西向以塔什库尔干路、幕士塔格路、帕米尔路、卡拉苏路为主要疏散通道；合理规划道路的红线宽度和路网密度。

五）重点易燃易爆设施及企业

液化气储配站等易燃易爆设施，设在城市边远地区，交通条件差，不利于火灾、泄漏事故的处置，这些场所一般只有一条交通道路，一旦遇到交通堵塞、风向影响等情况，都将严重影响灭火救援行动。

因此对重点易燃易爆设施及企业，必须加快外围消防通道建设工作，确保重点易燃易爆设施的安全。

六）危险品运输路线

城区范围内拉运易燃易爆化危险品的车辆，应当设置专门的运输路线及停车场，禁止在生活性道路通行。过境的危险品运输车辆只能在城区外围公路环线上行驶，必须进入城区的易燃易爆化危险物品的车辆运输线路限制在货运交通道路上。规划期内旅游大道、西环路、南环路、国道作为城区唯一危险品运输通道。

1、生产用剧毒、易燃易爆物品的运输，由其主管销售、运输部门根据交通运输流量、季节、上下班高峰和有关重大事项，限定时间按指定路线运输，必要时由有关部门实行押运。

2、生活用小批量1吨以内易燃易爆气体、液体，在中心区内应避开交通高峰，由危险品运输管理部门给出具体实施办法。

3、生产易燃易爆原料，一般不宜进入商业区、居民密集区，特殊情况由危险品运输管理部门审定路线和通行时间段，中心区内避开交通高峰。

4、危险品运输车辆应悬挂明显的标志旗号。

## 第八章 社会抢险救援及消防教育培训

- 一、社会抢险救援

一）抢险救援种类

1、生产建设类

主要指在生产、加工和建设中发生的诸如油井喷发、建筑物的倒塌及化危品泄漏、爆炸等事故中的抢险救援。

2、交通安全类

主要指处置各种交通动输工具在运输过程中发生的事故。如飞机、火车、汽车发生的坠毁、颠覆、相撞等事故中的抢险救援。

3、民事安危类

主要指对日常生活中发生的对人的生命财产构成侵害的各种事故的抢险救援。如日常生活中有人坠井、煤气泄漏等。

4、自然灾害类

主要指对水灾、风灾、旱灾、地震等自然因素造成的灾害实施救援。

二）抢险救援体系建设

1、建立以公安消防局为主体，联合卫生、气象、环保、地震、供水、供电、供气、海事等部门，建立包括抗灾、防风、防潮、避难疏散、人员救护和其它特别服务的城市社会安全保障体系。

2、建立完善的抢险救援联动机制。

（1）、所谓“抢险救援联动机制”，是指在城市抵御各类灾害事故过程中，具有抢险救援职能部门，在统一的组织指挥下通力协作的运行体系。

参考国外的做法，将现有的救援力量如公安110、消防119、医疗120、交警122以及森林消防、矿山救护等社会性的救援力量建立由政府统一负责的指挥中心，对各支抢险救援力量进行“按需调动”，减少出动失误，杜绝所有抢险救援任务由消防一家承担的局面。

（2）、城市抢险救援联动机制指挥部设在消防“119”指挥中心，由市（县）长或分管市（县）长为总指挥，成立由各职能部门为成员的指挥部，明确各自有关部门、各有关力量在各种灾害事故抢险救援中的职责、任务以及统一调动指挥的要求，以政府文件进行认可。

（3）、建立和完善“政府统一领导、部门共同参与、统一组织指挥、协同配合作战”的城市抢险救灾联动机制，是提高城市整体抗灾抢险能力的具体体现，同时也是衡量城市整体文明程度的一个重要标志。

3、制定切实可行的社会抢险救援预案，并加强演练与修订。

救援预案是提高抗御各类恶性灾害事故能力的有效途径，其基本内容应包括：应急救援的各种组织及其组成、职责、任务分工、行动要求；事故源点的位置、源性、危害方向、应急等级等；力量调派的具体要求；抢险救援的基本程序；通信联络的方式；各种技术装备和物质的配备要求及供给渠道等；与抢险救援相关的其它资料，如救援力量的分布、执行力量情况，危害区域内重点目标的分布、人员密度、道路情况、气象、水源等情况。

同时，在此基础上定期组织相关人员开展针对性的模拟训练和协同演习，及时发现与实际不符合的情况，进行修订和完善。

- 二、 消防教育培训

一）社会消防安全教育培训规定

《社会消防安全教育培训规定》（公安部令第109号）

1、机关、团体、企业、事业等单位（以下统称单位）、社区居民委员会、村民委员会依照本规定开展消防安全教育培训工作。

2、公安、教育、民政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、文化、广电、安全监管、旅游、文物等部门应当按照各自职能，依法组织和监督管理消防安全教育培训工作，并纳入相关工作检查、考评。

各部门应当建立协作机制，定期研究、共同做好消防安全教育培训工作。

二）消防安全教育培训的内容

1、应当符合全国统一的消防安全教育培训大纲的要求。

2、培训的内容

（1）、国家消防工作方针、政策；

（2）、消防法律法规；

（3）、火灾预防知识；

（4）、火灾扑救、人员疏散逃生和自救互救知识；

（5）、其他应当教育培训的内容。

三）各部门管理职责

公安、教育、民政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、安全监管、旅游部门管理的培训机构，应当根据教育培训对象特点和实际需要进行消防安全教育培训。

1、公安机关

公安机关应当履行下列职责，并由公安机关消防机构具体实施：

（1）、掌握本地区消防安全教育培训工作情况，向本级人民政府及相关部门提出工作建议；

（2）、协调有关部门指导和监督社会消防安全教育培训工作；

（3）、会同教育行政部门、人力资源和社会保障部门对消防安全专业培训机构实施监督管理；

（4）、定期对社区居民委员会、村民委员会的负责人和专（兼）职消防队、志愿消防队的负责人开展消防安全培训。

2、教育行政部门

（1）、将学校消防安全教育培训工作纳入教育培训规划，并进行教育督导和工作考核；

（2）、指导和监督学校将消防安全知识纳入教学内容；

（3）、将消防安全知识纳入学校管理人员和教师在职培训内容；

（4）、依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监督管理。

3、民政部门

（1）、将消防安全教育培训工作纳入减灾规划并组织实施，结合救灾、扶贫济困和社会优抚安置、慈善等工作开展消防安全教育；

（2）、指导社区居民委员会、村民委员会和各类福利机构开展消防安全教育培训工作；

（3）、负责消防安全专业培训机构的登记，并实施监督管理。

4、人力资源和社会保障部门

（1）、指导和监督机关、企业和事业单位将消防安全知识纳入干部、职工教育、培训内容；

（2）、依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监督管理。

5、住房和城乡建设行政部门

应当指导和监督勘察设计单位、施工单位、工程监理单位、施工图审查机构、城市燃气企业、物业服务企业、风景名胜区经营管理单位和城市公园绿地管理单位等开展消防安全教育培训工作，将消防法律法规和工程建设消防技术标准纳入建设行业相关执业人员的继续教育和从业人员的岗位培训及考核内容。

6、文化、文物行政部门

应当积极引导创作优秀消防安全文化产品，指导和监督文物保护单位、公共娱乐场所和公共图书馆、博物馆、文化馆、文化站等文化单位开展消防安全教育培训工作。

7、广播影视行政部门

应当指导和协调广播影视制作机构和广播电视播出机构，制作、播出相关消防安全节目，开展公益性消防安全宣传教育，指导和监督电影院开展消防安全教育培训工作。

8、安全生产监督管理部门

（1）、指导、监督矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位开展消防安全教育培训工作；

（2）、将消防安全知识纳入安全生产监管监察人员和矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及特种作业人员培训考核内容；

（3）、将消防法律法规和有关消防技术标准纳入注册安全工程师培训及执业资格考试内容。

9、旅游行政部门

应当指导和监督相关旅游企业开展消防安全教育培训工作，督促旅行社加强对游客的消防安全教育，并将消防安全条件纳入旅游饭店、旅游景区等相关行业标准，将消防安全知识纳入旅游从业人员的岗位培训及考核内容。

四）安全教育培训

1、单位安全教育培训

单位应当根据本单位的特点，建立健全消防安全教育培训制度，明确机构和人员，保障教育培训工作经费，按照下列规定对职工进行消防安全教育培训：

（1）、定期开展形式多样的消防安全宣传教育；

（2）、对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训；

（3）、对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训；

（4）、消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。

单位对职工的消防安全教育培训应当将本单位的火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生知识等作为培训的重点。

2、学校安全教育培训

（1）、将消防安全知识纳入教学内容；

（2）、在开学初、放寒（暑）假前、学生军训期间，对学生普遍开展专题消防安全教育；

（3）、结合不同课程实验课的特点和要求，对学生进行有针对性的消防安全教育；

（4）、组织学生到当地消防站参观体验；

（5）、每学年至少组织学生开展一次应急疏散演练；

（6）对寄宿学生开展经常性的安全用火用电教育和应急疏散演练。

各级各类学校应当至少确定一名熟悉消防安全知识的教师担任消防安全课教员，并选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员。

3、社区安全教育培训

社区居民委员会、村民委员会应当开展下列消防安全教育工作：

（1）、组织制定防火安全公约；

（2）、在社区、村庄的公共活动场所设置消防宣传栏，利用文化活动站、学习室等场所，对居民、村民开展经常性的消防安全宣传教育；

（3）、组织志愿消防队、治安联防队和灾害信息员、保安人员等开展消防安全宣传教育；

（4）、利用社区、乡村广播、视频设备定时播放消防安全常识，在火灾多发季节、农业收获季节、重大节日和乡村民俗活动期间，有针对性地开展消防安全宣传教育。

社区居民委员会、村民委员会应当确定至少一名专（兼）职消防安全员，具体负责消防安全宣传教育工作。

4、物业服务企业安全教育培训

应当在物业服务工作范围内，根据实际情况积极开展经常性消防安全宣传教育，每年至少组织一次本单位员工和居民参加的灭火和应急疏散演练。

5、公共场所安全教育培训

歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、集贸市场、体育场馆、会堂、医院、客运车站、客运码头、民用机场、公共图书馆和公共展览馆等公共场所应当按照下列要求对公众开展消防安全宣传教育：

（1）、在安全出口、疏散通道和消防设施等处的醒目位置设置消防安全标志、标识等；

（2）、根据需要编印场所消防安全宣传资料供公众取阅；

（3）、利用单位广播、视频设备播放消防安全知识。

养老院、福利院、救助站等单位，应当对服务对象开展经常性的用火用电和火场自救逃生安全教育。

5、旅游安全教育培训

旅游景区、城市公园绿地的经营管理单位、大型群众性活动主办单位应当在景区、公园绿地、活动场所醒目位置设置疏散路线、消防设施示意图和消防安全警示标识，利用广播、视频设备、宣传栏等开展消防安全宣传教育。

导游人员、旅游景区工作人员应当向游客介绍景区消防安全常识和管理要求。

6、施工场地安全教育培训

在建工程的施工单位应当开展下列消防安全教育工作：

（1）、建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育；

（2）、在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识；

（3）、对明火作业人员进行经常性的消防安全教育；

（4）、组织灭火和应急疏散演练。

在建工程的建设单位应当配合施工单位做好上述消防安全教育工作。

7、其他安全教育培训

（1）、新闻、广播、电视等单位应当积极开设消防安全教育栏目，制作节目，对公众开展公益性消防安全宣传教育。

（2）、公安、教育、民政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、安全监管、旅游部门管理的培训机构，应当根据教育培训对象特点和实际需要进行消防安全教育培训。

## 第九章 城市消防与城市防灾

为减少地震、战争、恐怖袭击时引起火灾的损失，在城市消防规划中须采取以下措施：

1、城市供水采用多水源、环状管网供水。城市供电采用多电源环路供电。城市通信规划建设有线和无线结合的系统，两者机房分开独立设置。保证地震、战争、恐怖袭击时供水、供电安全可靠，通信系统不中断。

2、重点加强城市给水、排水、供电、供气、通讯、交通、医疗救护、粮、油、储存和供应、消防设施、消防站等城市生命线工程建筑物、构筑物的抗震消防。

3、对城市生命线工程以及一旦遭到地震破坏，可能引起严重次生灾害和有毒物质泄漏的工程，必须进行地震安全性评价工作，如在已建工程中未作此 评价工作的，应该进行补充。同时，加强地震设防与工程建设“场地”的地震安全性评价工作。

4、突出消防队队伍和设施、装备向多功能的发展，加强对消防人员的综合素质的培训，使之除了胜任防火、灭火任务外，还能够充当遇到地震等突发性灾害事故和战时的抢险救援的主力军。

5、建设消防固定取水点，使城市供水系统在遇到地震或战争打击而破坏后能够保证消防水源的供应。

6、按照人防规划，结合公园、广场、绿地等兼作疏散、避难场地的公共设施，修建区域性人防掩蔽工程。在小区规划建设时，同步修建人防掩蔽工程。

7、平战结合，结合旧城改造、新区建设修建地下人防工程。地下人防工程平时可考虑作为地下停车场、地下过街通道、地下商场等功能，将人防建设、城市建设和经济建设有机结合起来，还可以合理开发地下空间，节约城市用地。

8、结合消防站建设，规划适用于战时要求的消防掩蔽工程。

9、由于地下空间(包括人防工程、地下停车场、地下商场等)火灾的严重性和危害性高于地面，扑救也较困难。因此，地下空间、人防工程在建设、改造、使用中的消防监督工作应当加强，按国家有关规范设置完善的消防设施，对于重要的人防工程和地下空间，还应考虑设置消防水池。

10、制定发生地震、战争、恐怖袭击时的紧急预案，明确指挥机构、应急响应、力量调集、处置程序与措施等。

## 第十章 近期规划

- 一、 近期规划原则

近期建设是消防规划落实的第一步，同时也是领导决策的重要依据。近期消防规划必须遵循以下原则：

1、坚持近远结合，切合实际，逐步发展原则，使规划与建设具有延续性和可操作性。

2、按照“突出重点、注重实效、实事求是、先办急需”的原则进行近期建设规划。

3、近期消防规划应该首先解决现状危及人们生命和财产安全的消防隐患，尽快尽早的“消患于未然” 。

- 二、 近期规划目标

近期建设规划目标为：到2015年，城区按现有和同期城市建设规划目标，新建改建并举，使消防站布局合理，功能逐步健全，数量接近国家标准，或能满足最低需要；按照消防站站级标准配齐消防车辆，基本上实现车辆、车种符合国家规定的数量、质量；各项器材和个人防护装备基本配备到位。

建立功能完备、先进高效、合理实用的城市消防通讯调度指挥系统；按部颁标准配备防火检查、建审及火灾事故调查技术装备。

- 三、 近期建设主要任务

1、消防站建设

至2015年，新建一级普通消防站1座。

2、消防车辆及特种装备

至2015年规划消防车总数为5台，消防站配备灭火消防车2辆、举高消防车1辆、专勤消防车1辆、战勤保证消防车1量，并根据《城市消防站建设标准》配齐特种器材装备和常规器材装备。

3、消防给水规划

消防供水是城市消防的重要支柱之一，城市消防用水主要依靠城市供水系统，因此应尽快完善城市供水加压系统。结合旧城改造和新区建设，同步改造或新建供水管网。重点扩大城市旧城区的供水管网，使输水管线尽量布置成环状，提高供水的安全性。

消火栓设置间距不超过120米，保护半径不应超过150米。在消火栓数量、流量不足区域应设置消防水鹤，且消防水鹤保护半径不应超过1000米。

至2015年全市消火栓总数达到248个，现有68个，新建183个，并对现有损坏消火栓进行更换和维修。消防水鹤总数达到6个，现有1个，新建5个。

4、消防通信规划

建立完善的火灾报警和消防指挥通讯和GPS系统，利用有线和无线通讯系统，做到迅速、准确、可靠。逐步建立消防地理信息系统。

5、消防通道

（1）、消防通道建设紧密结合城市道路交通规划，以城市道路为主要消防通道，加紧对棚户区的改造，将重大危险源迁出人口稠密区。

（2）、建筑物退道路红线应考虑防火通道和消防疏散的要求，以便灭火时进行营救和疏散；新建居住小区内部道路要提高道路建设标准，转弯半径等应满足消防通道的要求。

（3）、结合社区建设，把消防管理作为衡量小区物业管理的重要标准，整顿小区道路，打通消防通道。

（4）、对综合市场、大型商场、娱乐等场所和易燃易爆生产单位进行彻底清查，督促其完成消防设备的整修、维护，对从业人员进行消防技能的学习与训练。

## 第十一章 近期建设投资估算

按照“突出重点、注重实效、实事求是、先办急需”的原则进行近期建设规划。

- 一． 消防模拟训练基地

消防模拟训练基地主要设施有：烟热模拟训练设施、陆上多功能组合训练塔、化工事故处置模拟训练设施、交通事故抢险模拟训练设施、带电装置模拟训练设施。

- 二．市政消防给水和消防通道

在县城一切新建、改建道路、广场、商业区、办公区、居民区及重要建筑时，要按照国家规范同步设计配置消火栓，开辟消防通道，留足防火间距；对一些街巷狭窄，道路不畅，而且建筑物破败陈旧，耐火等级低，可燃物多，电器线路老，用火用电广，火灾危险性大，一旦发生火灾，消防车开不进，又没有市政消防给水的老城区、老街道，必须全面规划，统筹安排，尽快有计划地开辟出一些消防通道，足额配设市政消火栓，并加大监管力度，清理各种占道经营、乱搭乱建，堵塞消防通道的障碍物。

- 三．消防通讯

城市消防调度指挥中心应配置能满足集中接警调度所必须的各项设备，配置有计算机控制的119火警调度专线，GPS全球定位系统，GIS地理信息系统和主叫号码显示功能；建立城市消防有、无线火灾专用报警系统，以缩短报警时间；建设消防移动通信调度指挥网络，处理好350MHZ频段频率与目前在用频率的关系，充分考虑地方及企业专职消防队伍的统一调度指挥需要，使消防通讯系统能够接收和处理119、有线、无线、专线、人工、自动等多种方式的火灾报警信息，加强消防通讯在火场的实战性、科学性、可靠性。

- 四．近期消防站设备配置

按照消防站站级标准配齐消防车辆，基本上实现车辆、车种符合国家规定的数量、质量；

塔什库尔干县消防站近期车辆装备配备表

| 品 种 |  | 配备标准 | 应有总数 | 实有总数 | 计划配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级普通消防站车辆装备 | 水罐或泵浦消防车 | 1辆 | 1 | 0 | 1 |
|  | 水罐或泡沫、干粉消防车 | 1辆 | 1 | 0 | 1 |
|  | 举高消防车 | --- |  |  |  |
|  | 抢险救援消防车 | 1辆 | 1 | 0 | 1 |
|  | 排烟消防车 | 1辆 | 1 | 0 | 0 |
|  | 照明消防车 | --- |  |  |  |
|  | 后援消防车 | 1辆 | 1 | 0 | 1 |
|  | 消防通信指挥车 | 1辆 | 1 | 0 | 1 |
|  | 后勤保障车 | 1辆 | 1 | 0 | 1 |
|  | 消防摩托车 | 2辆 | 0 | 0 | 0 |
| 总 计 |  | — | 6 | 0 | 6 |

塔什库尔干县消防站近期通信设备配备表

| 品 种 |  | 配备标准 | 应有总数 | 实有总数 | 计划配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级普通消防站通讯设备 | 车载台 | 1台/车 | 5 | 0 | 5 |
|  | 手持对讲机 | 1对/车 | 10 | 0 | 10 |
|  | 电脑终端 |  |  |  |  |
|  | 直拨电话 |  | 1 | 0 | 1 |
|  | 通信指挥网 |  | 1 | 0 | 1 |
| 总 计 |  | — | 5 | 0 | 5 |

塔什库尔干县普通型消防站近期器材、装备配备表

| 品 种 |  | 配备标准 | 应有总数 | 实有总数 | 计划配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器材 | 机动消防泵(含浮泵) | 2台 | 2 | 0 | 2 |
|  | 移动式水带卷盘 | 2个 | 2 | 0 | 2 |
|  | 移动式消防炮 | 1个 | 1 | 0 | 1 |
|  | A、B类比例混合器、泡沫液桶、空气泡沫枪 | 2套 | 2 | 0 | 2 |
| 抢险救援器材 | 化学侦检器材 | --- |  |  |  |
|  | 洗消处理器材 | --- |  |  |  |
|  | 液压破拆组合器材 | 1套 | 1 |  | 1 |
|  | 机动切割器具 | 1台 | 1 |  | 1 |
|  | 无火花工具 | 1套 | 1 |  | 1 |
|  | 起重气垫 | 1套 | 1 |  | 1 |
|  | 堵漏、抽吸器材 | 1套 | 1 |  | 1 |
|  | 消防热像仪 | 1台 | 1 |  | 1 |
|  | 消防排烟机 | 1台 | 1 |  | 1 |
|  | 照明灯具 | 1套 | 1 |  | 1 |
|  | 强光手电 | 每班2只 | 6 |  | 6 |
|  | 漏泄通信救生安全绳 | 每班2根 | 6 |  | 6 |
|  | 缓降器 | 2个 | 2 |  | 2 |
|  | 挂钩梯、两节梯、三节梯、软梯登高工具 | 3套 | 3 |  | 3 |
|  | 平斧、铁铤等一般破拆工具 | 3套 | 12 | 0 | 12 |

塔什库尔干县消防站近期个人防护装备配备表

| 品 种 |  | 配备标准 | 应有总数 | 实有总数 | 计划配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护装备 | 消防战斗服 | 每人2套 | 80 | 0 | 80 |
|  | 消防手套 | 每人3套 | 120 | 0 | 120 |
|  | 消防战斗靴 | 每人3双 | 120 | 0 | 120 |
|  | 消防防化服 | 每班4套 | 12 | 0 | 12 |
|  | 消防隔热服 | 每班4套 | 12 | 0 | 12 |
|  | 消防避火服 | 每班2套 | 6 |  | 6 |
|  | 面罩外（内）置消防头盔 | 每人1顶 备100% | 40 | 0 | 40 |
|  | 安全带、钩、腰斧、导向绳 | 每人1套 备100% | 40 | 0 | 40 |
|  | 防毒面具（含呼吸过滤罐） | 每人1个 备50% | 20 |  | 20 |
|  | 正压式空气呼吸器 | 每班4具 | 12 | 0 | 12 |
|  | 空气呼吸器充气机和校验仪 | --- |  |  |  |
|  | 消防员紧急呼救器 | 每班4个 | 12 | 0 | 12 |
|  | 绝缘手套和绝缘胶靴 | 每班2套 | 6 | 0 | 6 |

## 第十二章 主要投资估算

- 一、投资估算

塔什库尔干县消防力量的建设基本上是从零开始，需要统一布设市政消火栓，选址新建消防站及其附属设施，新购所有消防车辆、装备器材等。主要投资可依此分为三个指标进行估算：市政消火栓投资估算、消防站建筑安装工程投资估算、消防站配备车辆及装备器材投资估算。

- 市政消火栓及消防水鹤投资估算

估价表

| 消火栓 | 消防井 | 消防水鹤 |
| --- | --- | --- |
| 1500元 /个 | 1500元/个 | 5万元/个 |

根据城市道路建设，应设新建市政消火栓183个，按一井一栓估算，消防水鹤5个： (1500+1500)*183+50000*5=79.9万元。

2. 消防站建筑安装工程投资估算

消防站建设费用

|  | 面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 2300~3400 | 1500 | 345~510 |

消防站建设用地由政府划拨，不需资金投入，按目前塔什库尔干县建筑投入1500元/平方米（含装修）计算，2300~3400平方米的消防执勤楼所需投资345~510万元。本次估算取最大值。

3. 消防站配备车辆、装备及器材投资估算

| 消防站类别 |  |  | 一级普通消防站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公安消防队伍人员编制 |  |  | 40人 |
| 消 防 车 辆 配 备 及 价 格 |  |  |  |
| 消防车品种 | 水罐车 | 16.5万元/辆（东风） | 一辆 |
|  | 泡沫车 | 74万元/辆 | 一辆 |
|  | 干粉车 | 45万元/辆 | 一辆 |
|  | 登高车 | 268万元/辆 |  |
|  | 照明车 | 55万元/辆（国产） |  |
|  | 化学救援车 | 300万元/辆（进口） |  |
|  | 药剂补充车 | 60万元/辆 |  |
|  | 器材消防车 | 68万元/辆 | 一辆 |
|  | 供水消防车 | 76万元/辆 |  |
|  | 排烟消防车 | 150万元/辆 |  |
|  | 抢险车救援车 | 150万元/辆 | 一辆 |
|  | 指挥车 | 60万元/辆 |  |
| 消防车投资估算合计 |  |  | 353.5万元 |
| 消 防 灭 火 器 材 品 种 配 备 及 价 格 |  |  |  |
|  | 机动消防泵 | 2万元/台 | 2 |
|  | 移动式水带卷盘或水带槽 | 5800元/个 | 2 |
| 灭火器材品种 | 移动式消防炮 | 4000元/个 | 1 |
|  | A、B类比例混合器 | 574元/个 | 2 |
|  | 泡沫液桶 | 600元/个 | 2 |
|  | 空气泡沫枪 | 510元/个 | 2 |
|  | 消火栓扳手 | 35元/个 | 每车配一套： 2×1075元＝ 0.215万元 |
|  | 水枪 | 172元/个 |  |
|  | 水带 | 300元/个 |  |
|  | 分水器 | 394元/个 |  |
|  | 接口 | 40元/个 |  |
|  | 包布 | 14元/个 |  |
|  | 护桥 | 120元/个 |  |
| 灭火器材投资估算合计 |  |  | 6.2万元 |
| 消 防 抢 险 救 援 器 材 品 种 配 备 及 价 格 |  |  |  |
| 抢险救援器材 | 化学侦检器材 | 5.6万元/套 | ―― |
|  | 洗消处理器材 | 6.8万元/套 | ―― |
|  | 液压破拆组合器材 | 11万元/套 | 1 |
|  | 机动切割器具 | 1.5万元/台 | 1 |
|  | 无火花工具 | 9349元/套 | 1 |
|  | 起重气垫 | 3.79万元/套 | 1 |
|  | 堵漏、抽吸器材 | 6.21万元/套 | 1 |
|  | 消防热象仪 | 9.5万元/台 | ―― |
|  | 消防排烟机 | 3.5万元/台 | ―― |
|  | 照明灯具 | 2.41万元/套 | 1 |
|  | 强光手电 | 1000元/只 | 4 |
|  | 泄露通信救生安全绳 | 5000元/根 | 2 |
|  | 缓降器 | 1600元/个 | 2 |
|  | 挂钩梯两节梯、三节梯、软梯 | 3000元/套 | 3 |
|  | 平斧、铁链 | 585元/套 | 3 |
| 抢险救援器材投资估算合计 |  |  | 28.64 |
| 消 防 防 护 器 材 品 种 配 备 及 价 格 |  |  |  |
| 防护器材 | 消防战斗服 | 175元/套 | 80 |
|  | 消防手套 | 35元/双 | 120 |
|  | 消防战斗靴 | 1500元/双 | 120 |
|  | 消防防化服 | 1500元/套 | 12 |
|  | 消防隔热服 | 1100元/套 | 12 |
|  | 消防避火服 | 12700元/套 | 6 |
|  | 面罩外（内）置式消防头盔 | 900元/顶 | 40 |
|  | 安全带、钩、腰斧、导向绳带 | 800元/套 | 40 |
|  | 防毒面具（含呼吸过滤器） | 2405元/个 | 20 |
|  | 消防员紧急呼救器 | 1750元/个 | 12 |
|  | 绝缘手套和绝缘胶靴 | 1290元/套 | 6 |
|  | 正压式空气呼吸器 | 8980元/具 | 12 |
|  | 空气呼吸器充气机和校验仪 | （10+34.8）万元/套 | ―― |
| 消防防护器材投资估算合计 |  |  | 55.8 |
| 消 防 通 信 设 备 配 备 及 价 格 |  |  |  |
| 通信设备 | 车载台 | 3000元/部 | 5 |
|  | 手持对讲机 | 2300元/部 | 10 |
|  | 电脑终端 | 10000元/个 | 2 |
|  | 直拨电话 | 1000元/部 | 2 |
|  | 通信指挥网 | 50万元 |  |
| 消防通信设备投资估算合计 |  |  | 56万元 |
| 消防站配备车辆、装备器材总资估算合计 |  |  | 500.14万元 |

4. 投资总估算

综合以上三项指标，塔什库尔干县消防力量建设的投资估算总额约为：79.9+510+500=1089.9万元。

- 二、消防设施建设和维护资金来源

1、消防站、消火栓、通讯设施的基本建设的和消防部队的装备，其经费申请中央预算内资金或专项资金。

2、与城市市政设施直接关联并由公安消防机构使用的城市公共消防设施的维修费用，在城市维护费用列支。

3、城市企业、事业、机关、学校等单位内的消防设施建设和维护奖金，由各单位自行解决。因工程建设等原因损坏或拆迁的市政消火栓，其修复费用全部由损坏、拆迁单位负担。

## 第十三章 规划实施建议

城市消防规划是一个城市消防工作发展的蓝图，也是城市消防与城市建设的重要依据。规划是个动态的过程，要想使规划的蓝图变为现实，是一个长期的、艰巨的工作，因其涉及面较广，所以必须将规划的实施与管理纳入法制化、正常化的轨道，并建立对规划编制、政策制定、技术深化、行政执法等方面全方位、全过程的反馈机制，才能将规划的蓝图变为现实，也才能使城市消防的建设步入健康发展的道路。为此，规划对塔什库尔干县中心城区消防的规划实施与管理提出以下建议。

- 一．规划实施

1、维护消防规划的严肃性和权威性。要制定完善的规划管理制度，严格按照消防规划的文本和图则指导城市消防建设。

提倡广泛的公众参与。让公众了解城市消防规划的内容，规划实施过程中也应积极、充分收集社会各阶层的意见和建议，以不断完善规划的实施和管理。

- 二．政策制定

1、完善城市消防规划地方法规的立法工作

进一步贯彻落实《中华人民共和国消防法》的要求，逐步完善城市消防规划地方法规的立法工作，并根据消防规划的各项规定和要求，制定相应的实施细则和技术规范，使城市消防建设和规划管理有法可依。

2、健全法制监督和执法的反馈机制

进一步完善城市消防规划管理的法规体系，建立健全法制监督和执法的反馈机制，使城市消防建设、管理、违法的处理等有章可循。

- 三．技术深化

按照城市消防总体规划所确定的原则，在进一步编制控制性详细规划和修建性详细规划时，应根据规划要求，落实并控制消防基础设施等的用地。

- 四、规划管理（行政执法）

1、加强对城市消防建设的组织领导

要建立以城市分管领导为主的消防规划建设工作领导小组，对涉及消防规划的重大的、原则性的问题，由消防规划工作领导小组集体决策，以保证城市消防建设和管理决策的科学性和合理性，避免人为因素对城市消防建设造成的不必要的浪费。

2、加强城市消防职能部门的建设

城市消防职能部门是保证消防规划各项安排得以落实的具体工作部门，必须有专业的人员、必要的设备和健全的管理制度，才能保证城市消防建设实施与管理的正常化。

3、建立规范化的城市消防建设审批程序

城市消防规划的管理是实施消防规划目标的关键环节，要建立规范化的城市消防建设审批程序，严格执行消防“一票否决”制度，提高工作效率，杜绝人为因素对规划实施不必要的干扰。